- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на выполнение работ по монтажу локальных вычислительных сетей закрытого сегмента на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Требования к ЛВС ЗС объекта

  - Кабельная подсистема ЛВС ЗС делится на три части:

- горизонтальная (распределительная) часть обеспечивает соединение этажных кроссов с розетками на рабочих местах пользователей;

- вертикальная часть обеспечивает соединение портов центрального кросса здания с портами этажных кроссов;

- магистральная часть обеспечивает соединение портов центральных кроссов зданий с портами центрального кросса комплекса зданий.

    - Вертикальная часть кабельной системы должна иметь не менее 20% резервной емкости (по числу волокон) для обеспечения возможности расширения сети или замены вышедших из строя волокон.

  - Требования к физическим параметрам соединений.

- Протяженность волоконно-оптических линий между парами оконечных портов (центральный кросс - розетка на рабочем месте) должна соответствовать длине установленной в согласованном Техническом решении и не может превышать ее при прокладке более чем на 10%.

- Затухание сигналов в волоконно-оптических линях между портами оконечных розеток (центральный кросс - розетка на рабочем месте) не должно превышать 3,9 дБ при длине волны 1300 нм.

  - Требования к элементам ЛВС ЗС.

- Горизонтальная часть ЛВС ЗС (от этажных кроссов до розеток на рабочих местах) выполняется кабелем имеющим тип и маркировку в соответствии с Техническим решением.

- Оконечные телекоммуникационные розетки их тип и конструкция определены в Техническом решении.

  - Требования к прокладке кабелей ЛВС ЗС.

- Вертикально расположенные участки кабелей должны прокладываться в кабельных шахтах зданий с креплением кабеля к предназначенным для этого элементам конструкции кабельных шахт.

- Крепление кабелей на вертикальных участках должно обеспечивать продольные и поперечные нагрузки на кабель, не превышающие значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- Горизонтальные участки кабелей должны размещаться в лотках или кабельных каналах (коробах). Заполнение поперечного сечения лотка (канала) кабелями не должно превышать 85 % общего сечения лотка (канала).

- Усилия, создаваемые элементами фиксации кабелей в лотках (каналах) не должны превышать значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- В местах поворота кабельных трасс радиус изгиба кабелей должен быть не меньше предельного значения для используемого типа кабеля.

    - Переход от вертикальной части ЛВС ЗС к горизонтальной и от магистральной части ЛВС ЗС к вертикальной должен выполняться в настенных шкафах, обеспечивающих контроль несанкционированного доступа. Допускается использование общего шкафа для размещений кроссов магистральной, вертикальной подсистем.

    - Коммутация между парами вертикальной и горизонтальной части ЛВС ЗС должна осуществляться в кроссовых шкафах, согласно согласованным Техническим решением.

  - Требования к маркировке ЛВС ЗС.

- Маркировка элементов ЛВС ЗС должна обеспечивать возможность уникальной идентификации каждого кабеля и разъема в масштабе всей ЛВС ЗС (пример: ког001 – кабель оптический горизонтальный номер 001, ТШ01 – шкаф телекоммуникационный номер 01, пп001.01 – разъём номер 01 панели подключения номер 001, 001.01 – порт номер 01 рабочего места 001 и т.п.).

- Данные маркировки элементов ЛВС ЗС должны быть отражены в кабельном журнале (наименования столбцов кабельного журнала должны включать идентификатор, две точки терминирования, марку и длину кабеля).

  - Требования к системе охранной сигнализации.

- Приемно-контрольное оборудование устанавливается в помещении дежурного (определяется Получателем) и должно обеспечивать прием сигналов от охранных извещателей. Возможно подключение устанавливаемых датчиков на свободные шлейфы существующего приемно-контрольного оборудования.

- Системы охранной сигнализации на объекте должны быть выполнены без выхода за пределы контролируемой зоны.

  - Состав работ по развертыванию ЛВС ЗС

  - Работы проводятся в соответствии с Техническим решением, разработанным по итогам проведения обследования объекта Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых работ по монтажу ЛВС ЗС:

- подготовка кабельных трасс (линейно-кабельные сооружения, кабельные шахты, лотки, пластиковые кабельные каналы);

- прокладка волоконно-оптических кабелей от центрального кросса объекта оснащения или от кроссов здания до этажных кроссов;

- прокладка волоконно-оптических кабелей от центрального кросса объекта оснащения до кроссов зданий;

- маркировка волоконно-оптических кабелей в соответствии со схемой кабельной сети объекта оснащения;

- установка несущих конструкций оптических кроссов (настенные шкафы) и телекоммуникационных шкафов в аппаратных объекта;

- разделка волоконно-оптических кабелей на коммутационных панелях центрального кросса, кроссов зданий и этажных кроссов;

- прокладка кабелей горизонтальной сети от этажных кроссов до телекоммуникационных розеток рабочих мест;

- подключение коммутатора (ов) ЛВС к электропитанию и шине заземления;

- настройка и проверка вновь установленного коммутатора (ов) ЛВС;

- настройка и проверка межсетевого взаимодействия коммутатора (ов) ЛВС;

- установка телекоммуникационных розеток рабочих мест;

- разделка волоконно-оптических кабелей горизонтальной сети на коммутационных панелях этажных кроссов и телекоммуникационных розетках;

- тестирование оптических линий;

- монтаж ВЭРС;

- монтаж и пусконаладочные работы ОС;

- оформление эксплуатационной документации (кроссовые ведомости, кабельные журналы, протоколы тестирования и т. д.).

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на выполнение работ по монтажу локальных вычислительных сетей открытого сегмента на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Требования к ЛВС ОС объекта

  - Кабельная подсистема ЛВС ОС делится на три части:

- горизонтальная (распределительная) часть обеспечивает соединение этажных кроссов с розетками на рабочих местах пользователей;

- вертикальная часть обеспечивает соединение портов центрального кросса здания с портами этажных кроссов;

- магистральная часть обеспечивает соединение портов центральных кроссов зданий с портами центрального кросса комплекса зданий.

    - Вертикальная часть кабельной системы должна иметь не менее 20% резервной емкости (по числу волокон) для обеспечения возможности расширения сети или замены вышедших из строя волокон.

  - Требования к физическим параметрам соединений.

- Протяженность волоконно-оптических линий между парами оконечных портов (центральный кросс - розетка на рабочем месте) должна соответствовать длине установленной в согласованном Техническом решении и не может превышать ее при прокладке более чем на 10%.

- Затухание сигналов в волоконно-оптических линях между портами оконечных розеток (центральный кросс - розетка на рабочем месте) не должно превышать 3,9 дБ при длине волны 1300 нм.

  - Требования к элементам ЛВС ОС.

- Горизонтальная часть ЛВС ОС (от этажных кроссов до розеток на рабочих местах) выполняется оптическим кабелем в соответствии с Техническим решением.

- Оконечные телекоммуникационные розетки их тип и конструкция определены в Техническом решении.

  - Требования к прокладке кабелей ЛВС ОС.

- Вертикально расположенные участки кабелей должны прокладываться в кабельных шахтах зданий с креплением кабеля к предназначенным для этого элементам конструкции кабельных шахт.

- Крепление кабелей на вертикальных участках должно обеспечивать продольные и поперечные нагрузки на кабель, не превышающие значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- Горизонтальные участки кабелей должны размещаться в лотках или кабельных каналах (коробах). Заполнение поперечного сечения лотка (канала) кабелями не должно превышать 85 % общего сечения лотка (канала).

- Усилия, создаваемые элементами фиксации кабелей в лотках (каналах) не должны превышать значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- В местах поворота кабельных трасс радиус изгиба кабелей должен быть не меньше предельного значения для используемого типа кабеля.

    - Переход от вертикальной части ЛВС ОС к горизонтальной и от магистральной части ЛВС ОС к вертикальной должен выполняться в настенных шкафах. Допускается использование общего шкафа для размещений кроссов магистральной, вертикальной и горизонтальной подсистем.

    - Кроссовое оборудование центрального кросса комплекса зданий должно размещаться в напольном шкафу шириной 19 дюймов. В качестве шкафа для размещения центрального кросса использовать комплект средств для монтажа ЛВС открытого сегмента.

    - Коммутация между парами вертикальной и горизонтальной части ЛВС ЗС должна осуществляться в кроссовых шкафах, согласно согласованным Техническим решением.

  - Требования к маркировке ЛВС ОС.

- Маркировка элементов ЛВС ОС должна обеспечивать возможность уникальной идентификации каждого кабеля и разъема в масштабе всей ЛВС ОС (пример: ког001 – кабель оптический горизонтальный номер 001, ТШ01 – шкаф телекоммуникационный номер 01, пп001.01 – разъём номер 01 панели подключения номер 001, 001.01 – порт номер 01 рабочего места 001 и т.п.).

- Данные маркировки элементов ЛВС ОС должны быть отражены в кабельном журнале (наименования столбцов кабельного журнала должны включать идентификатор, две точки терминирования, марку и длину кабеля).

  - Состав работ по развёртыванию ЛВС ОС

  - Работы проводятся в соответствии с Техническим решением, разработанным по итогам проведения обследования объекта Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых работ по монтажу ЛВС ОС:

- подготовка кабельных трасс (кабельные шахты, лотки, пластиковые кабельные каналы);

- прокладка волоконно-оптических кабелей от центрального кросса объекта оснащения или от кроссов здания до этажных кроссов;

- прокладка волоконно-оптических кабелей от центрального кросса объекта оснащения до кроссов зданий;

- маркировка волоконно-оптических кабелей в соответствии со схемой кабельной сети объекта оснащения;

- установка несущих конструкций оптических кроссов (настенные шкафы) и телекоммуникационных шкафов в аппаратных объекта;

- разделка волоконно-оптических кабелей на коммутационных панелях центрального кросса, кроссов зданий и этажных кроссов;

- прокладка кабелей горизонтальной сети от этажных кроссов до телекоммуникационных розеток рабочих мест;

- подключение коммутатора(ов) ЛВС к электропитанию и шине заземления;

- настройка и проверка вновь установленного коммутатора(ов) ЛВС;

- настройка и проверка межсетевого взаимодействия коммутатора(ов) ЛВС;

- установка телекоммуникационных розеток рабочих мест;

- разделка волоконно-оптических кабелей горизонтальной сети на коммутационных панелях этажных кроссов и телекоммуникационных розетках;

- тестирование оптических линий;

- монтаж ВЭРС;

- оформление эксплуатационной документации (кроссовые ведомости, кабельные журналы, протоколы тестирования и т. д.).

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на выполнение работ по монтажу распределительных сетей режимной телефонной связи на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Требования к распределительной сети режимной телефонной связи

- Вся кабельная продукция и распределительные устройства (коробки, шкафы и т. д.) должны иметь сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Распределительную сеть режимной телефонной связи выполнить в соответствии с «Основными специальными требованиями по размещению и монтажу оборудования стационарных телефонных станций засекреченной связи» и предписаниями на размещение и эксплуатацию станции.

  - Распределительная сеть режимной телефонной связи (РСРТС) подразделяется на следующие составные части:

- горизонтальная (распределительная) часть обеспечивает соединение портов этажных кроссовых коробок с распределительными коробками на рабочих местах пользователей;

- вертикальная часть обеспечивает соединение портов центрального кросса здания с портами этажных кроссовых коробок;

- магистральная часть обеспечивает соединение портов кроссов зданий с портами центрального кросса комплекса зданий.

  - Требования к прокладке кабелей РСРТС.

- Вертикально расположенные участки кабелей должны прокладываться в кабельных шахтах зданий с креплением кабеля к предназначенным для этого элементам конструкции кабельных шахт.

- Крепление кабелей на вертикальных участках должно обеспечивать продольные и поперечные нагрузки на кабель, не превышающие значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- Горизонтальные участки кабелей должны размещаться в лотках или кабельных каналах (коробах). Заполнение поперечного сечения лотка (канала) кабелями не должно превышать 85 % общего сечения лотка (канала).

- Усилия, создаваемые элементами фиксации кабелей в лотках (каналах) не должны превышать значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- Кабели магистральной подсистемы РСРТС по территории объекта прокладываться в существующей кабельной канализации. При отсутствии кабельной канализации укладку кабелей выполнять непосредственно в грунт.

- В местах поворота кабельных трасс радиус изгиба кабелей должен быть не меньше предельного значения для используемого типа кабеля.

  - Требования к маркировке РСРТС.

- Маркировка кабелей должна обеспечивать возможность уникальной идентификации каждого кабеля и разъема в масштабе всей сети.

- Данные маркировки элементов сети должны быть отражены в кабельном журнале (наименования столбцов кабельного журнала должны включать идентификатор, две точки терминирования, марку и длину кабеля).

  - Требования к системе охранной сигнализации.

  - Приемно-контрольное оборудование устанавливается в помещении дежурного (определяется Получателем) и должно обеспечивать прием сигналов от охранных извещателей. Возможно подключение устанавливаемых датчиков на свободные шлейфы существующего приемно-контрольного оборудования.

  - Емкость РСРТС.

  - Емкость кабельной системы РСРТС определена в Техническом решении, разработанными Исполнителем и согласованными установленным порядком с Получателем.

  - Состав работ по развертыванию РСРТС

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых работ по монтажу:

- подготовка кабельных трасс (кабельные шахты, лотки, пластиковые кабельные каналы);

- прокладка многопарных телефонных кабелей от центрального кросса объекта оснащения до этажных кроссовых коробок;

- прокладка многопарных телефонных кабелей от центрального кросса объекта оснащения до кроссов зданий;

- маркировка многопарных телефонных кабелей в соответствии со схемой кабельной сети объекта оснащения;

- установка этажных кроссовых коробок;

- установка плинтов абонентской стороны кросса;

- расшивка многопарных телефонных кабелей на плинтах центрального кросса и этажных кроссовых коробок;

- прокладка кабелей горизонтальной сети от этажных кроссовых коробок до распределительных коробок на рабочих местах;

- установка и подключение распределительных коробок на рабочих местах;

- расшивка кабелей горизонтальной сети на плинтах этажных кроссов;

- тестирование кабельной системы;

- кроссирование в центральном кроссе;

- оформление исполнительной документации.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на выполнение работ по монтажу распределительных сетей открытой телефонной связи на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Требования к распределительной сети открытой телефонной связи

  - Вся кабельная продукция и распределительные устройства (коробки, шкафы и т. д.) должны иметь сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Распределительная сеть открытой телефонной связи (РСОТС) подразделяется на следующие составные части:

- горизонтальная (распределительная) часть обеспечивает соединение портов этажных кроссовых коробок с телекоммуникационными розетками на рабочих местах пользователей;

- вертикальная часть обеспечивает соединение портов центрального кросса с портами этажных кроссовых коробок;

- магистральная часть обеспечивает соединение портов кроссов зданий с портами центрального кросса комплекса зданий.

  - Требования к прокладке кабелей РСОТС

- Вертикально расположенные участки кабелей должны прокладываться в кабельных шахтах зданий с креплением кабеля к предназначенным для этого элементам конструкции кабельных шахт.

- Крепление кабелей на вертикальных участках должно обеспечивать продольные и поперечные нагрузки на кабель, не превышающие значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- Горизонтальные участки кабелей должны размещаться в лотках или кабельных каналах (коробах). Заполнение поперечного сечения лотка (канала) кабелями не должно превышать 85 % общего сечения лотка (канала).

- Усилия, создаваемые элементами фиксации кабелей в лотках (каналах) не должны превышать значений, допустимых для используемого типа кабеля.

- Кабели магистральной подсистемы РСОТС по территории объекта должны прокладываться в существующей кабельной канализации. При отсутствии кабельной канализации укладку кабелей выполнять непосредственно в грунт. Допускается прокладка кабелей магистральной подсистемы РСОТС по воздушным линиям (на подвесе).

- В местах поворота кабельных трасс радиус изгиба кабелей должен быть не меньше предельного значения для используемого типа кабеля.

  - Требования к маркировке РСОТС

- Маркировка кабелей должна обеспечивать возможность уникальной идентификации каждого кабеля и разъема в масштабе всей сети.

- Данные маркировки элементов сети должны быть отражены в кабельном журнале (наименования столбцов кабельного журнала должны включать идентификатор, две точки терминирования, марку и длину кабеля).

  - Емкость РСОТС.

  - Емкость кабельной системы РСОТС определена в Техническом решении, разработанными Исполнителем и согласованными установленным порядком с Получателем.

  - Состав работ по развертыванию РСОТС

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых работ по монтажу:

- подготовка кабельных трасс (внешние распределительные сети, кабельные шахты, лотки, пластиковые кабельные каналы);

- прокладка многопарных телефонных кабелей от центрального кросса объекта оснащения до этажных кроссовых коробок;

- прокладка многопарных телефонных кабелей от центрального кросса объекта оснащения до кроссов здании;

- маркировка телефонных кабелей в соответствии со схемой кабельной сети объекта оснащения;

- установка этажных кроссовых коробок и телекоммуникационных шкафов;

- установка плинтов абонентской стороны кросса;

- расшивка многопарных телефонных кабелей на плинтах центрального кросса и этажных кроссовых коробок;

- прокладка кабелей горизонтальной сети от этажных кроссовых коробок и телекоммуникационных шкафов до телекоммуникационных розеток на рабочих местах;

- установка и подключение телекоммуникационных розеток на рабочих местах;

- расшивка кабелей горизонтальной сети на плинтах этажных кроссов  и на медных коммутационных панелях в телекоммуникационных шкафах;

- тестирование кабельной системы;

- кроссировка в центральном кроссе;

- оформление исполнительной документации.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу режимных автоматических телефонных станций на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ на оборудовании АТС-Р.

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование АТС-Р | сборка и установка оборудования АТС-Р |
|  | закрепление оборудования АТС-Р на месте установки |
|  | подключение оборудования АТС-Р к шине заземления |
| Оборудование электропитания | установка системы электропитания (СЭП) |
|  | установка аккумуляторной батареи |
|  | прокладка и подключение кабелей электропитания |
|  | подключение СЭП к шине заземления |
|  | прокладка и подключение кабелей электропитания и заземления от распределительного щита питания и шины заземления |
| Станционный абонентский кросс | установка и крепление металлоконструкций станционного кросса на месте установки |
|  | подключение конструкции станционного кросса к шине заземления |
|  | установка плинтов станционной и линейной сторон кросса |
| Кабельные линии связи | прокладка кабеля абонентских линий от АТС-Р до станционного кросса |
|  | прокладка кабеля соединительных линий (СЛ) от АТС-Р до станционного кросса |
|  | подключение кабеля абонентских линий к АТС-Р |
|  | подключение кабеля соединительных линий к АТС-Р |
|  | разделка кабеля абонентских линий на станционной стороне кросса |
|  | разделка кабеля СЛ на станционной стороне кросса |
|  | маркировка кабеля (с применением маркировочных бирок) |
|  | прокладка кабеля соединительных линий (потока Е1) от голосового шлюза до станционного кросса АТС-Р, разделка кабеля, подключение кабеля в порт Е1 голосового шлюза |
|  | маркировка кабелей (с применением маркировочных бирок) |
| Оборудование автоматизированных рабочих мест (АРМ АТС-Р | размещение составных частей АРМ на выделенном Получателем рабочем пространстве (столе) |
|  | стыковка составных частей АРМ |
|  | подключение АРМ к оборудованию АТС-Р |

  - Состав и объем выполняемых пусконаладочных работ оборудования АТС-Р.

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Включение оборудования АТС-Р | включение АТС-Р при питании от сети переменного тока |
|  | проверка работоспособности всех компонентов установленной АТС-Р |
|  | проверка системы автоматического переключения при пропадании и появлении напряжения в сети переменного тока |
| Программирование оборудования АТС-Р | программирование и настройка основных функций АТС-Р |
|  | программирование внутренней абонентской емкости АТС-Р |
|  | программирование и настройка СЛ. Настройка маршрутизации исходящих и входящих вызовов |
|  | настройка соединений и маршрутизации в ведомственной телефонной сети, в соответствии с планом нумерации (индексами объектов) |
|  | проверка работоспособности абонентских портов станции на станционной стороне кросса |
| Настройка оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМ) | установка и настройка специального программного обеспечения (СПО) технического обслуживания АТС-Р |
|  | проверка функционирования СПО |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения стыковочно-настроечных работ по присоединению существующих АТС-Р, Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- предоставление плана нумерации (индексы объектов);

- обеспечение готовности существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

- решение вопросов допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ. (если присоединение осуществляется не на объекте по ГК, а на соседнем)

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу, сборке, стыковке и настройке оборудования ЦАТС на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ на оборудовании ЦАТС

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование ЦАТС | сборка и установка оборудования ЦАТС |
|  | закрепление оборудования ЦАТС на месте установки |
|  | подключение оборудования ЦАТС к шине заземления |
| Оборудование электропитания | установка системы электропитания (СЭП) |
|  | установка аккумуляторной батареи |
|  | прокладка и подключение кабелей электропитания |
|  | подключение СЭП к шине заземления |
| Станционный абонентский кросс (при необходимости, в зависимости от исполнения ЦАТС) | установка и крепление металлоконструкций станционного кросса на месте установки |
|  | подключение конструкции станционного кросса к шине заземления |
|  | установка плинтов станционной стороны кросса |
| Кабельные линии связи | прокладка кабеля абонентских линий от ЦАТС до линейного кросса |
|  | прокладка кабеля соединительных линий (СЛ) от ЦАТС до линейного кросса |
|  | подключение кабеля абонентских линий к ЦАТС |
|  | подключение кабеля СЛ к ЦАТС |
|  | разделка кабеля абонентских линий на линейной стороне кросса |
|  | маркировка кабеля (с применением маркировочных бирок) |
| Оборудование автоматизированных рабочих мест (АРМ АТС-О) | размещение составных частей АРМ на выделенном Получателем рабочем пространстве (столе) |
|  | стыковка составных частей АРМ |
|  | подключение АРМ к оборудованию ЦАТС |
| Серверное оборудование (при необходимости, в зависимости от исполнения ЦАТС) | монтаж оборудования в шкаф |
|  | подключение коммутационных шнуров |
|  | подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |

  - Состав и объем выполняемых  работ по настройке оборудования ЦАТС

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Включение оборудования ЦАТС | включение ЦАТС при питании от сети переменного тока |
|  | проверка работоспособности всех узлов ЦАТС |
|  | проверка системы автоматического переключения при пропадании и появлении напряжения в сети переменного тока |
| Программирование оборудования ЦАТС | программирование и настройка основных функций ЦАТС |
|  | программирование внутренней абонентской ёмкости ЦАТС |
|  | программирование и настройка СЛ. Настройка маршрутизации исходящих и входящих вызовов |
|  | настройка соединений и маршрутизации в ведомственную телефонную сеть, в соответствии с планом нумерации (индексами объектов) |
|  | проверка работоспособности абонентских портов станции на станционной стороне кросса |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ по присоединению к внешним направлениям (ведомственные АТС и узлы связи, городские узлы связи, узлы доступа операторов связи и т.д.), Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- предоставление плана нумерации (индексы объектов);

- обеспечение готовности существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

- решение вопросов допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ.

  - При несоответствии помещений для размещения ОПД требованиям по электропитанию, заземлению и антистатической защите оборудования, Исполнитель обеспечивает по отдельному поручению Заказчика:

- установку в помещении щита или шины заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом;

- устройство контура заземления;

- установку в помещении однофазного распределительного щита 220В переменного тока, установленная мощность – не менее 1,5кВА;

- устройство защиты оборудования от статического напряжения.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу, сборке, стыковке и настройке комплекта аналоговых абонентских шлюзов и медиашлюзов для ЦАТС на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Состав и объем выполняемых монтажных работ оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза | установка оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза |
|  | закрепление оборудования аналогового абонентского шлюза и медиа шлюза на месте установки |
|  | подключение оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза к системе электропитания |
|  | подключение оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза к шине заземления |
|  | прокладка кабеля соединительных линий (поток Е1) от медиашлюза до станционного кросса телефонной станции, подключение кабеля в порт Е1 медиашлюза |
|  | прокладка абонентского кабеля от аналогового абонентского шлюза до станционной стороны абонентского кросса |
|  | подключение абонентского кабеля к разъёму аналогового абонентского шлюза |
|  | разделка кабеля абонентских и соединительных линий на станционной стороне кросса |
|  | маркировка кабеля (с применением маркировочных бирок) |

  - Состав и объем выполняемых  пуско-наладочных работ оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза.

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Включение оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза | включение оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза при питании от сети переменного тока |
|  | проверка индикации на передней панели аналогового абонентского шлюза и медиашлюза |
| Проверка работоспособности оборудования аналогового абонентского шлюза и медиашлюза | проверка работоспособности абонентских портов FXS аналогового абонентского шлюза |
|  | проверка работоспособности портов FXO аналогового абонентского шлюза |
|  | проверка работоспособности портов E1 медиашлюза |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу комплексов режимных автоматических телефонных станций и программно-аппаратный комплекс ручного междугороднего коммутатора на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ на оборудовании АТС-Р комплекса ПАК РМК (название дано в соответствии с ГК на ПиР)

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование АТС-Р ПАК-РМК | сборка и установка оборудования АТС-Р |
|  | закрепление оборудования АТС-Р на месте установки |
|  | подключение оборудования АТС-Р к шине заземления |
| Оборудование электропитания | установка системы электропитания (СЭП) |
|  | установка аккумуляторной батареи |
|  | прокладка и подключение кабелей электропитания |
|  | подключение СЭП к шине заземления |
| Станционный абонентский кросс | установка и крепление металлоконструкций станционного кросса на месте установки |
|  | подключение конструкции станционного кросса к шине заземления |
|  | установка плинтов станционной и линейной сторон кросса |
| Кабельные линии связи | прокладка кабеля соединительных линий (СЛ) от АТС-Р ПАК-РМК до станционного кросса |
|  | подключение кабеля соединительных линий к АТС-Р |
|  | разделка кабеля СЛ на станционной стороне кросса |
|  | маркировка кабеля (с применением маркировочных бирок) |
| Оборудование автоматизированных рабочих мест (АРМ) | размещение составных частей АРМов ПАК-РМК на выделенном Получателем рабочем пространстве (столе) |
|  | стыковка составных частей АРМов |
|  | подключение ПАК-РМК к оборудованию АТС-Р |
| Оборудование электропитания | прокладка и подключение кабелей электропитания и заземления от распределительного щита питания и шины заземления |

  - Состав и объем выполняемых пусконаладочных работ оборудования ПАК-РМК.

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Включение оборудования ПАК-РМК см. выше? | включение ПАК-РМК при питании от сети переменного тока |
|  | проверка работоспособности всех узлов ПАК-РМК |
|  | проверка системы автоматического переключения при пропадании и появлении напряжения в сети переменного тока |
| Программирование оборудования АТС-Р комплекса ПАК РМК | программирование и настройка основных функций ПАК-РМК |
|  | программирование и настройка СЛ. Настройка маршрутизации исходящих и входящих вызовов |
|  | настройка соединений и маршрутизации в ведомственной телефонной сети, в соответствии с планом нумерации (индексами объектов) |
|  | проверка работоспособности абонентских портов станции на станционной стороне кросса |
| Настройка оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМов) | установка и настройка специального программного обеспечения (СПО) технического обслуживания АРМов |
|  | проверка функционирования СПО |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения стыковочно-настроечных работ по присоединению существующих АТС-Р, Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно: (возможно присоединение к внешним сетям)

- предоставление плана нумерации (индексы объектов);

- обеспечение готовности существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

- решение вопросов допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу оборудования голосового VoIP шлюза на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ оборудования голосового шлюза

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование голосового шлюза | Установка оборудования голосового шлюза |
|  | Закрепление оборудования голосового шлюза на месте установки |
|  | Подключение оборудования голосового шлюза к шине заземления |
| Оборудование электропитания | Прокладка и подключение кабелей электропитания и заземления от распределительного щита питания и шины заземления |
| Кабельные линии связи | Прокладка оптического кабеля от КОП коммутатора ЛВС до голосового шлюза, подключение кабеля в оптический порт голосового шлюза |
|  | Прокладка кабеля соединительных линий (потока Е1) от голосового шлюза до станционного кросса АТС-Р, разделка кабеля, подключение кабеля в порт Е1 голосового шлюза |
|  | Маркировка кабелей (с применением маркировочных бирок) |

  - Состав и объем выполняемых  пуско-наладочных работ оборудования голосового шлюза.

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Включение оборудования голосового шлюза | Включение голосового шлюза при питании от сети переменного тока |
|  | Проверка индикации на передней панели голосового шлюза |
| Программирование оборудования голосового шлюза | Программирование и настройка основных функций голосового шлюза в соответствии с ТК |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу телефонных аппаратов на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Состав работ по установке и настройке телефонных аппаратов

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Состав и объем, выполняемых работ по настройке телефонных аппаратов | размещение телефонных аппаратов на рабочих местах пользователей |
|  | включение телефонных аппаратов и проведение первичной настройки (в случае необходимости) |
|  | проверка работоспособности телефонных аппаратов (совершение тестовых вызовов) |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу оборудования передачи данных на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОПД:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Комплект средств для монтажа оборудования открытого сегмента со средством технологического управления | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования |
| Маршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Сервер общего назначения ОС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Средство технологического управления ОС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Источник бесперебойного питания стойки ОС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Комплект средств для монтажа оборудования закрытого сегмента со средством технологического управления | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования |
| Межсетевой экран | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Криптомаршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Сервер общего назначения ЗС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Средство технологического управления ЗС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации. | Монтаж оборудования на рабочем месте ответственного за защиту информации. |
|  | Подключение периферийного оборудования. |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
| Источник бесперебойного питания стойки ЗС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи закрытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |

  - Состав и объем пусконаладочных работ по настройке ОПД ОС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Маршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритизация трафика). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с маршрутизаторами вышестоящего и подчиненных узлов связи и маршрутизатором оператора связи. |
| Сервер общего назначения открытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка выделенного сетевого интерфейса управления. |
|  | Настройка основного сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы удаленного администрирования (SSH). |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Установка и настройка клиентского программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка сервера обмена электронными сообщениями (ОЭС). |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла связи. |
| Оборудование электропитания открытого сегмента | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и появлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания. |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП. |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
| Средство технологического управления открытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка основного сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла связи. |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - Состав и объем пусконаладочных работ по настройке ОПД ЗС

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Криптомаршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров системы (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров статических туннелей с нижестоящими и вышестоящими узлами связи. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с вышестоящим и подчиненными узлами сети. |
| Межсетевой экран (МСЭ) | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритизация трафика). |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
| Сервер общего назначения закрытого сегмента. | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка выделенного сетевого интерфейса управления. |
|  | Настройка параметров службы удаленного администрирования (SSH). |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Установка и настройка серверного программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка сервера обмена электронными сообщениями (ОЭС). |
|  | Установка и настройка сервера системы электронной почты 83т714 |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации. | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Первичная инициализации и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Установка и настройка клиентского программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС). |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714 . |
|  | Добавление в систему администратора ОБИ, определение его административных полномочий и задание паролей для него. |
|  | Добавление в систему перечня защищаемых ресурсов. |
|  | Добавление в систему пользователей и делегирование им полномочий по доступу к защищаемым ресурсам. |
|  | Включение, инициализация и настройка МФУ. |
|  | Установка и настройка системы печати. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
| Оборудование электропитания закрытого сегмента. | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Средство технологического управления закрытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка основного сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу автоматизированных рабочих мест ЛВС закрытого сегмента на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место ЛВС закрытого сегмента | Монтаж оборудования АРМ на рабочем месте должностного лица. |
|  | Подключение оборудования АРМ к сети электропитания |
|  | Соединение всех элементов оборудования АРМ между собой с помощью соединительных кабелей (системный блок, монитор, клавиатура и т.д.). |
|  | Подключение оборудования АРМ к порту ЛВС. |

  - Состав и объем пуско-наладочных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место ЛВС закрытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы (NTP). |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Настройка программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС). |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла связи. |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу автоматизированных рабочих мест и тонких клиентов ЛВС открытого сегмента на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место ЛВС открытого сегмента | Монтаж оборудования АРМ на рабочем месте должностного лица |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
|  | Соединение всех элементов оборудования АРМ между собой с помощью соединительных кабелей (системный блок, монитор, клавиатура и т.д.) |
|  | Подключение оборудования к порту ЛВС |
| Тонкий клиент ЛВС открытого сегмента | Монтаж оборудования ТК на рабочем месте должностного лица |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
|  | Соединение всех элементов оборудования ТК между собой с помощью соединительных кабелей (системный блок, монитор, клавиатура и т.д.) |
|  | Подключение оборудования к порту ЛВС |

  - Состав и объем пуско-наладочных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место ЛВС открытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки |
|  | Настройка базовых параметров ОС |
|  | Настройка сетевого интерфейса |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS) |
|  | Настройка параметров службы (NTP) |
|  | Настройка программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ) |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС) |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла |
| Тонкий клиент ЛВС открытого сегмента | Проверка сетевой связности ТК с терминальными серверами Централизованной системы доступа в интернет (СЦДИ) |
|  | Проверка получения доступа к виртуальным ресурсам СЦДИ |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу Узла комплексного инфотелекоммуникационного оснащения на основе модульных серверных платформ общего назначения "Блейд" на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ для оборудования "Узел комплексного инфотелекоммуникационного оснащения на основе модульных серверных платформ общего назначения "Блейд":

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Узел комплексного инфотелекоммуникационного оснащения на основе модульных серверных платформ общего назначения "Блейд" | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Средство технологического управления | Монтаж оборудования |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от оборудования до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |

  - Состав и объем пусконаладочных работ для оборудования "Узел комплексного инфотелекоммуникационного оснащения на основе модульных серверных платформ общего назначения "Блейд":

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Система обнаружения вторжений открытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка базовых параметров системы. |
|  | Настройка параметров политики обработки трафика. |
|  | Загрузка базы решающих правил. |
|  | Настройка параметров и проверка взаимодействия с существующими системами управления событиями информационной безопасности. |
| Система обнаружения вторжений конфиденциального сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка базовых параметров системы. |
|  | Настройка параметров политики обработки трафика. |
|  | Загрузка базы решающих правил. |
|  | Настройка параметров и проверка взаимодействия с существующими системами управления событиями информационной безопасности. |
| Шасси «Узел комплексного инфотелекоммуникационного оснащения на основе модульных серверных платформ общего назначения "Блейд" | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка выделенного сетевого интерфейса управления. |
|  | Настройка базовых параметров. |
|  | Проверка работы установленных модулей серверных платформ общего назначения. |
| Маршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритизация трафика). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с маршрутизаторами вышестоящего и подчиненных узлов связи и маршрутизатором оператора связи. |
| Сервер общего назначения открытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка выделенного сетевого интерфейса управления. |
|  | Настройка основного сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы удаленного администрирования (SSH). |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Установка и настройка клиентского программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка сервера обмена электронными сообщениями (ОЭС). |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла связи. |
| Межсетевой экран (МСЭ) конфиденциального сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудованием на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудованием других узлов связи. |
| Средство технологического управления открытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка основного сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла связи. |
| Оборудование ЦАТС | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Проверка работоспособности узла ЦАТС |
|  | Программирование и настройка основных функций ЦАТС |
|  | Программирование внутренней абонентской емкости ЦАТС |
|  | Программирование и настройка СЛ. Настройка маршрутизации исходящих и входящих вызовов. |
|  | Настройка соединений и маршрутизации в ведомственную телефонную сеть в соответствии с планом нумерации (индексами объектов) |
|  | Проверка прохождения вызовов. |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу оборудования передачи данных малой емкости (ОПДМ) на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

- Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем

  - Технические требования на выполнение работ по установке, сборке, стыковке и настройке ОПДМ исп.1

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

    - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОПДМ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Межсетевой экран с функцией криптомаршрутизатора уровня ДСП | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Комплект средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования. Размещение и подключение оборудования из состава комплекта средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов. |
| Межсетевой экран | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Криптомаршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Сервер общего назначения ЗС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации. | Монтаж оборудования на рабочем месте ответственного за защиту информации. |
|  | Подключение периферийного оборудования. |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
| Кабельные линии связи закрытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |

  - По окончанию проведения всех работ по оснащению объектов, Заказчик (органы технической защиты информации) проводит объектовые специальные исследования

    - Состав и объем пуско-наладочных работ по настройке ОПДМ исп.1:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Межсетевой экран (МСЭ) с функцией криптомаршрутизатора уровня ДСП | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
|  | Тестирование электроснабжения оборудования. |
| Криптомаршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров системы (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров статических туннелей с нижестоящими и вышестоящими узлами связи. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с вышестоящим и подчиненными узлами сети. |
| Межсетевой экран (МСЭ) | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
| Сервер общего назначения закрытого сегмента. | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка выделенного сетевого интерфейса управления. |
|  | Настройка параметров службы удаленного администрирования (SSH). |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Установка и настройка серверного программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС). |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714 . |
|  | Добавление в систему администратора ОБИ, определение его административных полномочий и задание паролей для него. |
|  | Добавление в систему перечня защищаемых ресурсов. |
|  | Добавление в систему пользователей и делегирование им полномочий по доступу к защищаемым ресурсам. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
|  | Настройка сервера обмена электронными сообщениями (ОЭС). |
|  | Установка и настройка сервера системы электронной почты 83т714 |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации. | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Первичная инициализации и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Установка и настройка клиентского программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС). |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714 . |
|  | Добавление в систему администратора ОБИ, определение его административных полномочий и задание паролей для него. |
|  | Добавление в систему перечня защищаемых ресурсов. |
|  | Добавление в систему пользователей и делегирование им полномочий по доступу к защищаемым ресурсам. |
|  | Включение, инициализация и настройка МФУ. |
|  | Установка и настройка системы печати. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
| Оборудование электропитания | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ по присоединению к внешним направлениям (узлы связи, городские узлы связи, узлы доступа операторов связи и т.д.), Заказчик и Получатель обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

    - обеспечить готовность существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

    - решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ.

  - Технические требования на выполнение работ по установке, сборке, стыковке и настройке ОПДМ исп.2

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

    - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОПДМ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Маршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Комплект средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования. Размещение и подключение оборудования из состава комплекта средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов. |
| Межсетевой экран | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Криптомаршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Сервер общего назначения ЗС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации. | Монтаж оборудования на рабочем месте ответственного за защиту информации. |
|  | Подключение периферийного оборудования. |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
| Кабельные линии связи закрытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |

    - Состав и объем пуско-наладочных работ по настройке ОПДМ исп.2:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Маршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с маршрутизаторами вышестоящего и подчиненных узлов связи и маршрутизатором оператора связи. |
| Криптомаршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров системы (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров статических туннелей с нижестоящими и вышестоящими узлами связи. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с вышестоящим и подчиненными узлами сети. |
| Межсетевой экран (МСЭ) | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
| Сервер общего назначения закрытого сегмента. | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка выделенного сетевого интерфейса управления. |
|  | Настройка параметров службы удаленного администрирования (SSH). |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Установка и настройка серверного программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС). |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714. |
|  | Добавление в систему администратора ОБИ, определение его административных полномочий и задание паролей для него. |
|  | Добавление в систему перечня защищаемых ресурсов. |
|  | Добавление в систему пользователей и делегирование им полномочий по доступу к защищаемым ресурсам. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
|  | Настройка сервера обмена электронными сообщениями (ОЭС). |
|  | Установка и настройка сервера системы электронной почты 83т714 |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации. | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Первичная инициализации и настройка модуля доверенной загрузки. |
|  | Настройка базовых параметров ОС. |
|  | Настройка сетевого интерфейса. |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Установка и настройка клиентского программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД. |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ). |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС). |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714. |
|  | Добавление в систему администратора ОБИ, определение его административных полномочий и задание паролей для него. |
|  | Добавление в систему перечня защищаемых ресурсов. |
|  | Добавление в систему пользователей и делегирование им полномочий по доступу к защищаемым ресурсам. |
|  | Включение, инициализация и настройка МФУ. |
|  | Установка и настройка системы печати. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
| Оборудование электропитания | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ по присоединению к внешним направлениям (узлы связи, городские узлы связи, узлы доступа операторов связи и т.д.), Заказчик и Получатель обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

    - обеспечить готовность существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

    - решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ.

  - Технические требования на выполнение работ по установке, сборке, стыковке и настройке ОПДМ исп.3

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

    - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОПДМ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Маршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Комплект средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования. Размещение и подключение оборудования из состава комплекта средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов. |
| Межсетевой экран | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Криптомаршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи закрытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |

    - Состав и объем пуско-наладочных работ по настройке ОПДМ исп.3:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Маршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с маршрутизаторами вышестоящего и подчиненных узлов связи и маршрутизатором оператора связи. |
| Криптомаршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров системы (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров статических туннелей с нижестоящими и вышестоящими узлами связи. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с вышестоящим и подчиненными узлами сети. |
| Межсетевой экран (МСЭ) | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
| Оборудование электропитания | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ по присоединению к внешним направлениям (узлы связи, городские узлы связи, узлы доступа операторов связи и т.д.), Заказчик и Получатель обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

    - обеспечить готовность существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

    - решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ

  - Технические требования на выполнение работ по установке, сборке, стыковке и настройке ОПДМ исп.4

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

    - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОПДМ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Межсетевой экран с функцией криптомаршрутизатора уровня ДСП | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Комплект средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования. Размещение и подключение оборудования из состава комплекта средств для монтажа оборудования закрытого и открытого сегментов. |
| Межсетевой экран | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Криптомаршрутизатор | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи закрытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |

    - Состав и объем пуско-наладочных работ по настройке ОПДМ исп.4:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Межсетевой экран (МСЭ) с функцией криптомаршрутизатора уровня ДСП | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
|  | Тестирование электроснабжения оборудования. |
| Криптомаршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров системы (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров статических туннелей с нижестоящими и вышестоящими узлами связи. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с вышестоящим и подчиненными узлами сети. |
| Межсетевой экран (МСЭ) | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
| Оборудование электропитания | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ по присоединению к внешним направлениям (узлы связи, городские узлы связи, узлы доступа операторов связи и т.д.), Заказчик и Получатель обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

    - обеспечить готовность существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

    - решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ

  - Технические требования на выполнение работ по установке, сборке, стыковке и настройке ОПДМ исп.5

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

    - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОПДМ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Межсетевой экран с функцией криптомаршрутизатора уровня ДСП | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Комплект средств для монтажа оборудования открытого сегмента | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования. Размещение и подключение оборудования из состава комплекта средств для монтажа оборудования открытого сегмента. |

    - Состав и объем пуско-наладочных работ по настройке ОПДМ исп.5:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Межсетевой экран (МСЭ) с функцией криптомаршрутизатора уровня ДСП | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
|  | Тестирование электроснабжения оборудования. |
| Оборудование электропитания | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ по присоединению к внешним направлениям (узлы связи, городские узлы связи, узлы доступа операторов связи и т.д.), Заказчик и Получатель обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

    - обеспечить готовность существующих линий связи, их паспортизацию и обслуживание;

    - решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты для выполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу оборудования автоматизированного рабочего места ЛВС ЗС с МФУ на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место ЛВС открытого сегмента | Монтаж оборудования АРМ на рабочем месте должностного лица |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
|  | Соединение всех элементов оборудования АРМ между собой с помощью соединительных кабелей (системный блок, монитор, клавиатура и т.д.) |
|  | Подключение оборудования к порту ЛВС |

  - Состав и объем пуско-наладочных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место ЛВС открытого сегмента | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Инициализация и настройка модуля доверенной загрузки |
|  | Настройка базовых параметров ОС |
|  | Настройка сетевого интерфейса |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS) |
|  | Настройка параметров службы (NTP) |
|  | Настройка программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ) |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС) |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714 |
|  | Включение, инициализация и настройка МФУ |
|  | Установка и настройка системы печати |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу оборудования автоматизированного рабочего места администратора обеспечения безопасности информации на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации | Монтаж оборудования АРМ на рабочем месте должностного лица |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
|  | Соединение всех элементов оборудования АРМ между собой с помощью соединительных кабелей (системный блок, монитор, клавиатура и т.д.) |
|  | Подключение оборудования к порту ЛВС |

  - Состав и объем пуско-наладочных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место администратора обеспечения безопасности информации | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Первичная инициализации и настройка модуля доверенной загрузки |
|  | Настройка базовых параметров ОС |
|  | Настройка сетевого интерфейса |
|  | Настройка параметров службы доменных имен (DNS) |
|  | Настройка параметров службы (NTP) |
|  | Настройка системы обнаружения атак. |
|  | Настройка программного обеспечения из состава объектовых средств защиты информации от НСД |
|  | Установка и настройка параметров службы антивирусной защиты (АВЗ) |
|  | Настройка клиента обмена электронными сообщениями (КОЭС) |
|  | Настройка клиента системы электронной почты 83т714 |
|  | Добавление в систему администратора ОБИ, определение его административных полномочий и задание паролей для него. |
|  | Добавление в систему перечня защищаемых ресурсов. |
|  | Добавление в систему пользователей и делегирование им полномочий по доступу к защищаемым ресурсам |
|  | Включение, инициализация и настройка МФУ (в составе есть МФУ) |
|  | Установка и настройка системы печати |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми сервисами узла |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ, работ по монтажу оборудования видеонаблюдения, связи и оповещения на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ по установке, сборке, стыковке и настройке оборудования видеонаблюдения, связи и оповещения.

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

    - Состав работ по монтажу оборудования:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование передачи данных открытого сегмента. | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования передачи данных открытого сегмента. |
|  | Монтаж оборудования передачи данных открытого сегмента в телекоммуникационном шкафу. |
|  | Подключение оборудования передачи данных открытого сегмента к шине заземления. |
|  | Подключение входных/выходных портов маршрутизатора к соответствующим им кроссам и портам коммутатора узла открытого сегмента. |
| Оборудование электропитания открытого сегмента. | Монтаж модуля источника бесперебойного питания в шкафу (стойке). |
|  | Внутристоечный электрический монтаж. |
|  | Подключение оборудования электропитания к шине заземления. |
|  | Прокладка и подключение кабелей электропитания. |
| Кабельные линии связи открытого сегмента. | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка кабеля цифровых соединительных линий (с применением маркировочных бирок). |
| Оборудование видеонаблюдения. | Монтаж оборудования видеонаблюдения в телекоммуникационном шкафу. |
|  | Подключение оборудования видеонаблюдения к шине заземления. |
|  | Подключение входных/выходных портов оборудования видеонаблюдения к соответствующим портам коммутатора узла. |
| Оборудование АРМ оператора видеонаблюдения. | Размещение составных частей АРМ на выделенном Получателем рабочем пространстве (столе). |
|  | Стыковка составных частей АРМ. |
|  | Подключение АРМ к оборудованию передачи данных (коммутатору узла). |
| Комплект IP-камеры | Монтаж IP-камеры. |
|  | Монтаж внешнего блока питания IP-камеры. |
|  | Подключение IP-камеры к оборудованию передачи данных. |
|  | Подключение IP-камеры к сети электропитания. |
|  | Подключение шлейфа контактов к колодке «сухих» контактов IP-камеры. |
| Сервер СТС | Установка сервера в стойку |
|  | Подключение сервера к оборудованию ОПД |
| Пульт оперативной связи (ПОС) | Размещение ПОС на выделенном получателем рабочем пространстве (столе) |
|  | Подключение к оборудованию передачи данных |
|  | Подключение к источнику бесперебойного питания |

    - Состав пусконаладочных работ оборудования:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование электропитания. | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
| Оборудование передачи данных открытого сегмента. | Тестирование электроснабжения оборудования передачи данных открытого сегмента сети. |
|  | Тестирование аппаратно-программных средств оборудования передачи данных открытого сегмента сети. |
|  | Настройка и проверка аппаратно-программных средств оборудования передачи данных открытого сегмента сети. |
|  | Настройка и проверка межсетевого взаимодействия аппаратно-программных средств оборудования передачи данных открытого сегмента сети. |
| ПАК видеонаблюдения. | Настройка и проверка на серверах доменных имен (DNS), идентификации и проверки пользователей, сервера точного времени (NTP). |
|  | Добавление абонентов (пользователей), регистрация абонентов на серверах, установка полномочий для абонентов. |
|  | Первичная настройка и проверка взаимодействия между однотипными серверными службами взаимодействующих доменов (объектов). |
|  | Тестирование электроснабжения оборудования ания видеонаблюдения. |
|  | Тестирование аппаратно-программных средств оборудования видеонаблюдения. |
|  | Настройка и проверка аппаратно-программных средств оборудования видеонаблюдения. |
|  | Настройка и проверка межсетевого взаимодействия аппаратно-программных средств оборудования видеонаблюдения. |
| Комплект IP-камеры. | Включение электропитания IP камеры и медиаконвертера подключения IP камеры. |
|  | Тестирование IP камеры и медиаконвертера подключения IP камеры. |
|  | Настройка и проверка IP камеры и медиаконвертера подключения IP камеры. |
|  | Настройка и проверка межсетевого взаимодействия аппаратно-программных средств комплекта IP камеры и оборудования видеонаблюдения. |
| Сервер телефонных соединений (СТС) оперативно-диспетчерской связи (ОДС) | Настройка маршрутизации вызовов |
|  | Настройка и подключение к существующей телефонной станции |
|  | Заведение абонентов |
| Пульт оперативной связи (ПОС) на базе АРМ оператора ОДС | Настройка прикладного программного обеспечения |
|  | Настройка звуковых карт |
|  | Настройка сценариев вызова |
|  | Настройка и программирование клавиш быстрого вызова |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - Приемо-сдаточные испытания оборудования должны проводиться в соответствии с согласованной с Заказчиком методикой. Методика испытаний разрабатывается Исполнителем, согласуется с 8 Управлением ГШ МО РФ и утверждается Главным управлением Связи ВС РФ.

  - Технические требования на выполнение работ по созданию распределительных кабельных сетей для системы видеонаблюдения

    - Общие требования к распределительной кабельной сети для подключения IP-камер

    - Вся кабельная продукция и распределительные устройства (коробки, шкафы и т. д.) должны иметь сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Подключение коммутаторов доступа IP-камер к узлу связи, подключение IP-камер к коммутатору, прокладка линий связи и т. д., осуществляется в строгом соответствиии с разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

    - Длина кабеля соединения IP-камеры и коммутатора при прокладке, может превышать длину, определенную в согласованном Техническом решении, не более чем на 10%.

    - Требования к электрической сети и заземлению

    - Исполнитель обеспечивает выполнение мероприятий по защите (молниезащите) оборудования для исключения выхода из строя по перенапряжению.

    - Монтаж видеокамер, подключение электроснабжения и заземления должны быть выполнены в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и руководством по эксплуатации на них.

    - Требования к составу работ по построению распределительной кабельной сети видеонаблюдения объектов Министерства обороны Российской Федерации

    - В состав работ по развертыванию системы видеонаблюдения должны входить:

    - работы по построению распределительной кабельной сети;

    - прокладка кабелей от шкафа размещения оборудования видеонаблюдения до точки монтажа IP камеры;

    - разделка кабеля на кроссах;

    - маркировка кабеля (с применением маркировочных бирок).

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу абонентских комплектов защищённой видеоконференцсвязи на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - В состав работ должны входить пусконаладочные работы, работы по монтажу и приемо-сдаточные испытания поставляемого оборудования.

  - Работы должны проводиться в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в соответствии с Методикой приемо-сдаточных испытаний, разработанной Исполнителем контракта и согласованной установленным порядком с Главным управлением Связи ВС РФ.

  - Состав работ по монтажу:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Коллективный комплект ЗВКС | Размещение оборудования. Подключение средств отображения видеоизображения и воспроизведения звука (если применимо). Подключение коммутационных шнуров. Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания 220В. |
| Персональный комплект ЗВКС | Размещение оборудования. Подключение коммутационных шнуров. Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания 220В. |
| Оптические линии связи | Подготовка кабельных трасс; Установка оптических кроссов в телекоммуникационных шкафах и этажных оптических кроссов (при необходимости); Прокладка волоконно-оптических кабелей от центрального кросса в телекоммуникационном шкафу до этажных кроссов; Маркировка волоконно-оптических кабелей в соответствии со схемой кабельной сети объекта; Разделка волоконно-оптических кабелей на коммутационных панелях центрального кросса и этажных кроссов; Прокладка кабелей горизонтальной сети от этажных кроссов до телекоммуникационных розеток рабочих мест; Установка телекоммуникационных розеток рабочих мест; Разделка волоконно-оптических кабелей горизонтальной сети на коммутационных панелях этажных кроссов и телекоммуникационных розетках; Тестирование оптических линий. |

  - Состав пусконаладочных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Коллективный комплект ЗВКС | Настройка общих параметров системы (имя хоста, параметры системы). Настройка IP адресации системы. Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. Настройка протоколов сигнализации SIP/H.323. Настройка внешнего вида системы, параметров звука и заставки. Настройка микрофонного микшера. |
| Персональный комплект ЗВКС | Настройка общих параметров системы (имя хоста, параметры системы). Настройка IP адресации системы. Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. Настройка протоколов сигнализации SIP/H.323. Настройка внешнего вида системы, параметров звука и заставки. |
| Настройка оборудование ОПД ЗС | Настройка дополнительного интерфейса для подключения комплекта на коммутаторе ЛВС ЗС/ ЛВС ЗВКС. Настройка МСЭ ЗС (настройка IP адреса, правил межсетевого экранирования) (если необходимо). Настройка КМ (изменение правил отбора, построение доп. туннелей). |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных и стыковочно-настроечных работ оборудования мобильных комплектов защищенной видеоконференцсвязи на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - В состав работ на объектах Министерства обороны Российской Федерации входит установка, сборка, стыковка и настройка оборудования.

  - Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в соответствии с Методикой приемо-сдаточных испытаний, разработанной Исполнителем контракта и согласованной установленным порядком с Главным управлением Связи ВС РФ.

  - Состав пусконаладочных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование спутниковой связи Ku-диапазона | Первоначальная конфигурация и настройка. Настройка параметров сетевых интерфейсов. Настройка контроллера антенного поста для наведения на спутники, используемые в спутниковой системе связи Министерства обороны Российской Федерации. Настройка каналообразующего оборудования для работы в спутниковой системе связи Министерства обороны Российской Федерации. Проверка сетевого взаимодействия с резервной спутниковой сетью передачи данных. |
| Маршрутизатор открытого сегмента | Первоначальная конфигурация и настройка. Настройка параметров сетевых интерфейсов. Настройка параметров маршрутизации. Проверка связности с взаимодействующими узлами. |
| Криптомаршрутизатор | Тестирование электроснабжения оборудования. Тестирование оборудования. Настройка общих параметров системы (имя хоста, сведения о системе). Настройка сетевых интерфейсов. Настройка параметров статических туннелей с нижестоящими и вышестоящими узлами связи. Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. Проверка взаимодействия с вышестоящим и подчиненными узлами сети. |
| Межсетевой экран (МСЭ) | Тестирование электроснабжения оборудования. Тестирование оборудования. Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). Настройка сетевых интерфейсов. Настройка правил межсетевого экранирования. Настройка правил для дифференцированного обслуживания различных видов трафика (приоритезация трафика). Настройка параметров службы SNMP. Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. Проверка взаимодействия с оборудование во всех подсетях на локальном узле связи. Проверка взаимодействия с оборудование вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
| АРМ в мобильном исполнении | Настройка модуля доверенной загрузки. Создание пользователя-администратора модуля доверенной загрузки. Создание пользователя-оператора модуля доверенной загрузки. Настройка общих параметров системы (имя хоста, параметры системы). Установка системы антивирусной защиты. Установка СЗИ (локальный вариант функционирования). Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. Настройка протоколов сигнализации SIP/H.323 программного клиента видеоконференцсвязи. Настройка программного клиента системы электронной почты. Настройка программного клиента справочника абонентов и ресурсов. Настройка внешнего вида системы, параметров звука и пользовательского окружения для всех пользователей. |
| Цифровая автоматическая телефонная станция (ЦАТС) | Программирование и настройка основных функций ЦАТС; Программирование внутренней абонентской емкости ЦАТС; Программирование и настройка СЛ; Настройка маршрутизации исходящих и входящих вызовов; Настройка соединений и маршрутизации в ведомственную телефонную сеть, в соответствии с планом нумерации (индексами объектов); Проверка работоспособности абонентских портов станции на кроссе. |
| Цифровой телефонный аппарат | Настройки IP адресации. Настройка протоколов сигнализации SIP/H.323. Настройка соединительных линий, регистрация на ЦАТС. Проверка работы ЦТА. |
| Абонентский комплект ЗВКС | Настройка общих параметров системы (имя хоста, параметры системы). Настройки IP адресации системы. Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. Настройка протоколов сигнализации SIP/H.323. Настройка внешнего вида системы, параметров звука и заставки. Настройка интерфейса подключения внешней видеокамеры. |
| Видеокодер для подключения аналоговых камер | Настройки IP адресации. Настройка протоколов кодирования и внешних интерфейсов. |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение работ по монтажу оборудования, пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ мобильных комплексов видеотрансляции на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на проведение пусконаладочных и стыковочно-настроечных работ мобильных комплексов видеотрансляции

    - В состав работ должны входить пусконаладочные работы и приемо-сдаточные испытания поставляемого оборудования.

    - Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в соответствии с Методикой приемо-сдаточных испытаний, разработанной Исполнителем контракта и согласованной установленным порядком с Главным управлением Связи ВС РФ.

    - Состав работ по пуско-наладке:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Станция спутниковой связи | Первоначальная конфигурация и настройка. |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка контроллера антенного поста для наведения на спутники, используемые в спутниковой системе связи Министерства обороны Российской Федерации. |
|  | Настройка каналообразующего оборудования для работы в спутниковой системе связи Министерства обороны Российской Федерации. |
|  | Проверка сетевого взаимодействия с резервной спутниковой сетью передачи данных. |
| Аппаратная платформа | Первоначальная конфигурация и настройка. |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров маршрутизации. |
|  | Настройка СОВ. |
|  | Настройка СППГ. |
|  | Проверка связности с взаимодействующими узлами. |
| Автоматизированное рабочее место оператора видеонаблюдения | Тестирование электроснабжения оборудования АРМ. |
|  | Настройка и проверка аппаратно-программных средств оборудования АРМ. |
|  | Тестирование аппаратно-программных средств оборудования АРМ. |
|  | Настройка и проверка межсетевого взаимодействия аппаратно-программных средств оборудования АРМ. |
| Комплект оборудования видеоисточников | Включение электропитания комплекта оборудования видеоисточников. |
|  | Тестирование комплекта оборудования видеоисточников. |
|  | Настройка и проверка комплекта оборудования видеоисточников. |
|  | Настройка и проверка межсетевого взаимодействия комплекта оборудования видеоисточников и оборудования передачи данных. |
| Система контроля и мониторинга трафика | Первоначальная конфигурация и настройка. |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров тестов. |
|  | Проверка работы с центральным узлом сбора, обработки информации о качественных характеристиках трафика. |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

    - Проведение приемо-сдаточных испытаний  мобильного комплекса видеотрансляции в соответствии с Методикой приемо-сдаточных испытаний.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение работ по монтажу оборудования передачи данных, пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ для обеспечения дифференцированного обслуживания трафика услуги ЗВКС, контроля и мониторинга параметров качества обслуживания в открытом сегменте сети передачи данных Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - В состав работ на объектах Министерства обороны Российской Федерации входит установка, сборка, стыковка и настройка ОПД.

  - Технические требования на выполнение работ

  - Целями проведения пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу оборудования передачи данных являются:

- обеспечение дифференцированного обслуживания трафика ЗВКС на сети передачи данных МО РФ;

- реализация функций контроля и мониторинга параметров качества обслуживания в открытом сегменте сети передачи МО РФ.

  - Для проведения работ на объекте по модернизации сети передачи данных МО РФ с целью обеспечения дифференцированного обслуживания трафика услуги ЗВКС, контроля и мониторинга параметров качества обслуживания, Главное управление Связи Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечивает:

- предоставление Исполнителю учетных данных для доступа к интерфейсам управления оборудования открытого и закрытого сегментов;

- заключение Государственного контракта на оказание услуг виртуальных частных сетей на основе сети передачи ОАО «Ростелеком»;

- изменение условий предоставления услуги связи по Государственному контракту на оказание услуг виртуальных частных сетей на основе сети передачи ОАО «Ростелеком» с поддержкой нескольких классов обслуживания.

  - Работы по установке, сборке и стыковке ОПД проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОПД:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Маршрутизатор (в случае замены существующего) | Демонтаж существующего маршрутизатора |
|  | Монтаж поставляемого оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Кабельные линии связи открытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Комплект средств для монтажа оборудования открытого сегмента | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования |
| МСЭ - Межсетевой экран (в случае замены существующего) | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Комплект средств для монтажа оборудования закрытого сегмента | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования |
| Кабельные линии связи закрытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от маршрутизатора до кросса. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |
| Источник бесперебойного питания стойки ОС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Источник бесперебойного питания стойки ЗС | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Периферийный узел КМУТ на канале связи | Монтаж (при отсутствии), подключение датчиков и наладка периферийного узла КМУТ |
|  | Подключение портов оборудования |
|  | Подключение оборудования к электропитанию |
| Периферийные узлы КМУТ во внутренней сети связи узла связи | Монтаж, подключение датчиков и наладка периферийного узла КМУТ во внутренней сети связи узла связи |
|  | Подключение портов оборудования |
|  | Подключение оборудования к электропитанию |

  - Строительно-монтажные работы проводятся в уже подготовленных, и отвечающих требованиям нормативных документов, помещениях.

  - Состав и объем пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ по настройке ОПД ОС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Маршрутизатор (в случае замены существующего) | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Тестирование оборудования. |
|  | Настройка базовых параметров маршрутизатора (имя хоста, временная зона, место размещения). |
|  | Настройка параметров сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка параметров протокола динамической маршрутизации BGP v4. |
|  | Настройка механизмов обеспечения качества обслуживания трафика ЗВКС (классификация, маркировка, выравнивание или ограничение полосы пропускания, алгоритм обслуживания очередей, управление очередями и т.п.). |
|  | Настройка параметров службы NTP. |
|  | Настройка параметров службы SNMP. |
|  | Проверка взаимодействия с маршрутизаторами вышестоящего и подчиненных узлов связи и маршрутизатором оператора связи. |
|  | Добавление в систему служебных пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия между однотипными сетевыми службами и сервисами взаимодействующих узлов. |
|  | Настройка взаимодействия с системой мониторинга и контроля параметров качества обслуживания. |
| Маршрутизатор (существующий) | Обновление программного обеспечения (при необходимости). |
|  | Настройка механизмов обеспечения качества обслуживания трафика ЗВКС (классификация, маркировка, выравнивание или ограничение полосы пропускания, алгоритм обслуживания очередей, управление очередями и т.п.). |
|  | Настройка взаимодействия с системой мониторинга и контроля параметров качества обслуживания. |
| Периферийный узел КМУТ на канале связи | Проверить работоспособность оборудования КМУТ |
|  | Обновить программное обеспечение (при необходимости) |
|  | Проверить (сконфигурировать) режимы работы системы КМУТ для обеспечения мониторинга и контроля параметров качества обслуживания трафика классов, определенных конфигурацией граничного маршрутизатора и канала связи. |
|  | Проверить измерение характеристик канала связи. |
|  | Проверить работу средств управления КМУТ. |
| Периферийный узел КМУТ во внутренней сети узла связи | Проверить работоспособность оборудования КМУТ |
|  | Обновить программное обеспечение (при необходимости) |
|  | Проверить (сконфигурировать) режимы работы системы КМУТ для обеспечения мониторинга и контроля параметров трафика. |
|  | Проверить измерение характеристик трафика. |
|  | Проверить работу средств управления КМУТ. |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - Состав и объем пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ по настройке ОПД ЗС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Криптомаршрутизатор | Настройка параметров статических туннелей с нижестоящими и вышестоящими узлами связи. |
|  | Настройка параметров для обеспечения сквозной работы механизмов качества обслуживания |
|  | Проверка взаимодействия с вышестоящим и подчиненными узлами сети. |
| Межсетевой экран (в случае замены существующего) | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Тестирование оборудования. |
|  | Настройка общих параметров МСЭ (имя хоста, сведения о системе). |
|  | Настройка сетевых интерфейсов. |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования. |
|  | Настройка механизмов обеспечения качества обслуживания трафика ЗВКС (классификация, маркировка, выравнивание или ограничение полосы пропускания, алгоритм обслуживания и т.п.). |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудованием во всех подсетях на локальном узле связи. |
|  | Проверка взаимодействия с оборудованием вышестоящего и подчиненных узлов связи. |
| Межсетевой экран (существующий) | Обновление программного обеспечения (при необходимости) |
|  | Настройка механизмов обеспечения качества обслуживания трафика ЗВКС (классификация, маркировка, выравнивание или ограничение полосы пропускания, алгоритм обслуживания и т.п.). |
| Оборудование электропитания закрытого сегмента. | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Оборудование электропитания открытого сегмента. | Включение модуля источника бесперебойного питания. |
|  | Проверка напряжения в контрольных точках. |
|  | Проверка системы автоматического переключения при пропадании и восстановлении напряжения в сети переменного тока. |
|  | Настройка базовых параметров сетевой карты управления источником бесперебойного питания |
|  | Настройка сетевых параметров интерфейса сетевой карты управления ИБП |
|  | Настройка параметров службы NTP |
|  | Настройка параметров службы SNMP |
|  | Добавление в систему пользователей, определение их административных полномочий и задание паролей для них |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - Технические требования на выполнение работ по настройке системы контроля, мониторинга и управления трафиком (КМУТ).

  - Для проведения запуска в эксплуатацию системы КМУТ требуется проведение следующих работ:

- монтаж региональных серверов КМУТ;

- работы по коммутации региональных серверов КМУТ;

- установка, пусконаладка и ввод в эксплуатацию программного обеспечения на региональных серверах КМУТ;

- ввод данных по установленным комплектам зондов КМУТ на узлах связи Министерства обороны Российской Федерации в программное обеспечение региональных серверов КМУТ;

- обновление и настройка программного обеспечения на центральном сервере КМУТ ЦМУС Москва;

- обновление данных по установленным комплектам зондов КМУТ на узлах связи Министерства обороны Российской Федерации в программное обеспечение на центральном сервере КМУТ;

- проверка работоспособности системы.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение стыковочно-настроечных работ для обеспечения взаимодействия закрытого сегмента сети передачи данных (ЗС СПД) с межвидовой сетью обмена электронной корреспонденцией (МСОЭК) Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - В состав работ на объектах Министерства обороны Российской Федерации входит стыковка и настройка ОПД.

  - Технические требования на выполнение работ по стыковке и настройке ОПД

  - Работы стыковке ОПД проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых работ по стыковке ОПД:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Кабельные линии связи закрытого сегмента | Прокладка кабелей соединительных линий от шкафа с установленными МСЭ «Тродос» до МСЭ ЗС СПД, от МСЭ «Тродос» до существующих шкафов с ОПД сети МСОЭК. |
|  | Разделка кабеля цифровых соединительных линий на цифровых кроссах. |
|  | Маркировка в соответствии с техническим решением |

  - Состав и объем стыковочно-настроечных работ по настройке ОПД ЗС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Межсетевой экран ЗС СПД | Настройка сетевых интерфейсов |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования |
|  | Настройка маршрутизации для обеспечения взаимодействия с сетью МСОЭК |
|  | Настройка механизмов качества обслуживания |
| Межсетевой экран «Тродос» | Настройка сетевых интерфейсов |
|  | Настройка правил межсетевого экранирования |
|  | Настройка взаимодействия с сетью ЗС СПД |
|  | Настройка взаимодействия с сетью МСОЭК |
|  | Настройка механизмов обеспечения качества обслуживания |
|  | Настройка маршрутизации |
|  | Настройка преобразования IP-адресов (при необходимости) |
| ОПД МСОЭК | Настройка сетевых интерфейсов |
|  | Настройка взаимодействия с сетью ЗС СПД и МСОЭК |
|  | Настройка маршрутизации |
|  | Настройка механизмов обеспечения качества обслуживания |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение монтажных, пусконаладочных и стыковочно-настроечных работ комплекта оборудования беспроводного широкополосного доступа (ОБШПД) на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ

- Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

- Перед началом монтажных работ Получатель обеспечивает подготовку помещений для установки оборудования, предназначенного для размещения комплекта ОБШПД.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОБШПД:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование беспроводного широкополосного доступа (ОБШПД) | Распаковать оборудование БШПД, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность на соответствие формуляру |
|  | Проверить оборудование БШПД по составу и количеству на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | Выполнить в соответствии с согласованными планировками строительно-монтажные работы по обустройству кабельных трасс (установка металлоконструкций, рытьё траншей, монтаж тросов для прокладки (подвески) кабелей снижения и т.п.); |
|  | Выполнить монтаж оборудования комплекта ОБШПД в соответствии с Техническим решением на устанавливаемое оборудование и смонтировать выносное оборудование БШПД (в том числе и на АМУ) с учётом частотно-территориального плана, предварительно сориентировать оборудование по азимуту; |
|  | Выполнить монтаж проводников заземления установленного оборудования и шкафов или стоек; |
|  | Выполнить монтаж и расшивку кабелей питания, межблочных соединительных кабелей в соответствии c Техническим решением |
|  | Проложить кабели снижения (в том числе и по конструкциям АМУ), по кабельному подвесу (или по лоткам), закрепить по всей длине, присоединить кабели снижения к соответствующим разъемам оборудования БШПД ; |
|  | Загерметизировать разъемы внешнего оборудования |
|  | Выполнить юстировку антенн в соответствии с техническим решением; |

  - Состав и объем пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ по настройке ОБШПД:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование беспроводного широкополосного доступа (ОБШПД) | включить питание оборудования БШПД |
|  | установить программное обеспечение (ПО) на технологический ноутбук в соответствии с документацией на ПО; |
|  | проверить (сконфигурировать) режимы работы оборудования БШПД (рабочие частоты, вид резервирования) на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | выполнить юстировку антенн; |
|  | проверить работу системы управления, мониторинга и настройка каналов образованных комплектом поставляемого оборудования (Е1 и/или Ethernet) и подключение к оборудованию передачи данных открытого сегмента. |
|  | проверить прохождение цифровых потоков в режиме шлейфа; |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ на объектах, не относящихся к в/ч (узлы доступа операторов связи и т.д.), Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты оператора связи для выполнения работ;

- согласовать размещение оборудования на объектах оператора связи, в том числе и мачтах и опорах принадлежащим сторонним организациям;

- получение соответствующих технических условий на размещение оборудования ЦРРС (по представлению МО РФ)

- выполнение технических условий на присоединение и размещение оборудования, выданные оператором связи, за счет Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение монтажных, пусконаладочных и стыковочно-настроечных работ комплекта оборудования цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ЦРРС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудования цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) | Распаковать оборудование ЦРРС, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность на соответствие формуляру |
|  | Проверить оборудование ЦРРС по составу и количеству на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | Выполнить в соответствии с согласованными планировками строительно-монтажные работы по обустройству кабельных трасс (установка металлоконструкций, рытьё траншей, монтаж тросов для прокладки (подвески) кабелей снижения и т.п.); |
|  | Выполнить монтаж оборудования комплекта ЦРРС в соответствии с Техническим решением на устанавливаемое оборудование и смонтировать выносное оборудование ЦРРС (в том числе и на АМУ) с учётом частотно-территориального плана, предварительно сориентировать оборудование по азимуту; |
|  | Выполнить монтаж проводников заземления установленного оборудования и шкафов или стоек; |
|  | Выполнить монтаж и расшивку кабелей питания, межблочных соединительных кабелей в соответствии c Техническим решением |
|  | Проложить кабели снижения (в том числе и по конструкциям АМУ), по кабельному подвесу (или по лоткам), закрепить по всей длине, присоединить кабели снижения к соответствующим разъемам оборудования ЦРРС ; |
|  | Загерметизировать разъемы внешнего оборудования |
|  | Выполнить юстировку антенн в соответствии с техническим решением; |

  - Состав и объем пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ по настройке ЦРРС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудования цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) | включить питание оборудования ЦРРС |
|  | установить программное обеспечение (ПО) на технологический ноутбук в соответствии с документацией на ПО; |
|  | проверить (сконфигурировать) режимы работы оборудования ЦРРС (рабочие частоты, вид резервирования) на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | выполнить юстировку антенн; |
|  | проверить работу системы управления, мониторинга и настройка каналов образованных комплектом поставляемого оборудования (Е1 и/или Ethernet) и подключение к оборудованию передачи данных открытого сегмента. |
|  | проверить прохождение цифровых потоков в режиме шлейфа; |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ на объектах, не относящихся к в/ч (узлы доступа операторов связи и т.д.), Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты оператора связи для выполнения работ;

- согласовать размещение оборудования на объектах оператора связи, в том числе и мачтах и опорах принадлежащим сторонним организациям;

  - Исполнитель обеспечивает:

- получение соответствующих технических условий на размещение оборудования ЦРРС (по представлению МО РФ)

- выполнение технических условий на присоединение и размещение оборудования, выданные оператором связи, за счет Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение монтажных работ антенно-мачтовых устройств (АМУ) на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по АМУ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Антенно-мачтовые устройства (АМУ) | Распаковать оборудование АМУ, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность на соответствие формуляру |
|  | Демонтировать старое АМУ (при необходимости); |
|  | Установить и смонтировать АМУ в соответствии с документацией на оборудование и техническими решениями; |
|  | Выполнить в соответствии с согласованными планировками монтажные работы по обустройству кабельных трасс (установка металлоконструкций, рытьё траншей, монтаж тросов для прокладки (подвески) кабелей снижения и т.п.); |
|  | Выполнить монтаж проводников защитного заземления установленного АМУ и провести измерение на соответствие ТУ; |

  - В случае необходимости выполнения работ на объектах, не относящихся к в/ч (узлы доступа операторов связи и т.д.), Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты оператора связи для выполнения работ;

- согласовать размещение оборудования на объектах оператора связи, в том числе и мачтах и опорах принадлежащим сторонним организациям;

  - Исполнитель обеспечивает:

- получение соответствующих технических условий на размещение оборудования ЦРРС;

- выполнение технических условий на присоединение и размещение оборудования, выданные оператором связи, за счет Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу первичных мультиплексоров на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

- Объекты проведения пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу оборудования указаны в п. 5.1.2 ГК.

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

- По окончании пусконаладочных работ и проведения приемо-сдаточных испытаний, оборудование принимается в тестовую эксплуатацию.

- По окончанию периода тестовой эксплуатации создается паспорт объекта, который передается Получателю, и проводятся работы по передаче оборудования в промышленную эксплуатацию

- Весь срок гарантийного обслуживания, за оборудованием осуществляется авторский надзор.

  - Состав работ по монтажу оборудования:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Телекоммуникационные шкафы | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа для размещения оборудования |
|  | Установка шины заземления шкафа |
|  | Подключение кабелей выравнивания потенциалов элементов шкафа к шине заземления шкафа |
|  | Прокладка и подключение провода заземления к шине или щиту заземления аппаратной |
| Система электропитания постоянного тока 48В | Установка выпрямительных модулей |
|  | Установка аккумуляторных батарей |
|  | Прокладка и подключение провода заземления к шине или щиту заземления аппаратной |
|  | Прокладка и подключение кабелей электропитания к распределительному щиту аппаратной. |
|  | Внутристоечный электрический монтаж. |
| Кабельные линии связи | Монтаж кабельных конструкций в аппаратной. |
|  | Прокладка линий связи между телекоммуникационными шкафами в аппаратной |
|  | Ввод кабельных линий в шкафы |
|  | Разделка кабеля на кроссовых панелях |
|  | Маркировка кабелей согласно Технологической документации |
|  | Сборка и установка кроссовых панелей в шкафах |
| Цифровой кросс | Установка и крепление металлоконструкций станционного кросса на месте установки |
|  | Установка шины заземления кросса |
|  | Прокладка и подключение провода заземления к шины или щиту заземления аппаратной |
|  | Подключение конструкции станционного кросса к шине заземления |
|  | Установка плинтов станционной и абонентской сторон кросса |
| Мультиплексор первичный | Сборка оборудования и установка блоков и модулей |
|  | Установка оборудования в телекоммуникационном шкафу |
|  | Прокладка кабелей соединительных линий до цифрового кросса |
|  | Разделка, расшивка и маркировка кабелей соединительных линий на цифровых кроссах |
|  | Внутристоечный электрический монтаж |
|  | Подключение оборудования к шине заземления |
|  | Подключение оборудования к системе электропитания |
| Система управления мультиплексорами | Установка АРМ системы управления на рабочем месте оператора |
|  | Подключение оборудования к оборудованию передачи данных (ОПД) |
|  | Подключение АРМ системы управления к ОПД |

  - Состав пусконаладочных работ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Система электропитания постоянного тока 48В | Включение системы электропитания |
|  | Первичная проверка системы электропитания |
|  | Первичное конфигурирование системы электропитания |
|  | Проверка работоспособности системы электропитания. |
| Мультиплексор первичный | Первичное конфигурирование оборудования |
|  | Проверка исправности блоков |
|  | Проверка правильности расшивки кросса |
|  | Включение мультиплексора в систему управления |
|  | Проверка встречной работы с удаленными (ответными) мультиплексорами. |
| Система управления мультиплексорами | Установка программного обеспечения системы управления |
|  | Первичное конфигурирование системы управления |
|  | Добавление в систему объектов управления и проверка взаимодействия с ними |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ и работ по монтажу терминальных земных станций спутниковой связи на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение

  - Работы производить в соответствии с техническими решениями, разработанными Исполнителем и согласованными с Получателем

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ТЗС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Терминальная земная станция спутниковой связи (ТЗС) | - Состав и объем монтажных работ вне помещений объектов связи: установить и смонтировать антенный пост ТЗС в соответствии с техническими решениями; выполнить в соответствии с согласованными планировками строительно-монтажные работы по обустройству кабельных трасс (установка металлоконструкций, монтаж тросов для прокладки (подвески) соединительных кабелей и т.п.); распаковать оборудование ТЗС, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность проверить оборудование ТЗС по составу и количеству на соответствие спецификации поставки смонтировать выносное оборудование ТЗС; подготовить к прокладке соединительные кабели антенного поста (АП); проложить соединительные кабели от антенного поста (АП) до внутреннего модемного оборудования. - Состав монтажных работ внутри помещения на внутреннем модемном оборудовании: выполнить ввод кабелей в здание (помещение) связи и их прокладку внутри объекта до места установки внутреннего оборудования; выполнить работы по подводу сети электропитания и заземления; выполнить сборку и монтаж модемного оборудования в помещении; выполнить монтаж соединительных линий между оборудованием ТЗС и пользовательским цифровым оборудованием по интерфейсу Ethernet; выполнить монтаж проводников заземления установленного оборудования; выполнить монтаж и расшивку кабелей питания, межблочных соединительных кабелей в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на устанавливаемое оборудование. |

  - Состав и объем пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ по настройке ТЗС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Терминальная земная станция спутниковой связи (ТЗС) | Включить питание оборудования ТЗС |
|  | Проверить работоспособность оборудования ТЗС; |
|  | Проверить (сконфигурировать) режимы работы; |
|  | Выполнить юстировку антенного поста; |
|  | Проверить доступность ТЗС со стороны ЦЗС по протоколу TCP/IP |
|  | Проверить работу системы управления и мониторинга c ЦЗС; |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение работ по монтажу средств активной защиты на объектах Министерства обороны Российской Федерации Общие требования

  - Общие требования.

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ по установке, сборке, и настройке САЗ

Работы проводить в соответствии с техническим решением на размещение объекта ТСПИ (раздел технического решения «Дополнительные требования» в соответствии  требованиями СТР ВС-96 (с учетом изменения введенных приказом МО РФ № 023 от 21.04.2012 года), разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с 8 управлением Генерального штаба ВС РФ.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по САЗ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Устройство защиты информации от ПЭМИН с регулировкой мощности СТБ 211 «Берилл» | Монтаж оборудования |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Генератор маскирующего шума «Камертон-3» | Монтаж оборудования в выделенном помещении |
|  | Прокладка сигнальных линий |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Маскиратор побочных электромагнитных излучений и наводок «Маис-М» | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ «ЛГШ-503» | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Устройство защиты громкоговорителей «УЗГ» | Монтаж оборудования в выделенном помещении |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
|  | Подключение оборудования к системе заземления и сети электропитания |
| Фильтр сетевой помехоподавляющий ФСПК-100 | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение к системе заземления |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
| Фильтр сетевой помехоподавляющий ФСПК-40 | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение к системе заземления |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
| Устройство защиты объектов информатизации от утечки информации по сети электропитания и линиям заземления «Соната-РС2» | Монтаж оборудования в шкаф |
|  | Подключение к системе заземления |
|  | Подключение оборудования к сети электропитания |
| Устройство защиты телефонных аппаратов на линиях с аналоговой информацией МП-1А. | Монтаж оборудования |
|  | Подключение коммутационных шнуров |
| Устройство защиты телефонных аппаратов на линиях с цифровой информацией МП-1Ц | Монтаж оборудования |
|  | Подключение коммутационных шнуров |

  - Состав и объем пуско-наладочных работ по настройке САЗ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Устройство защиты информации от ПЭМИН с регулировкой мощности СТБ 211 «Берилл» | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Настройка базовых параметров. |
|  | Проверка работоспособности |
| Маскиратор побочных электромагнитных излучений и наводок «Маис-М» | Тестирование электроснабжения оборудования. |
|  | Проверка работоспособности |
| Генератор маскирующего шума «Камертон-3» | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Настройка базовых параметров. (после включения впервые оборудование само включается с преднастроенными заводскими параметрами или нет?) |
| Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ «ЛГШ-503» | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Настройка базовых параметров. |
|  | Проверка работоспособности |
| Устройство защиты громкоговорителей «УЗГ» | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Настройка базовых параметров |
|  | Проверка работоспособности |
| Фильтр сетевой помехоподавляющий ФСПК-100 | Подготовка к работе |
|  | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Проверка работоспособности |
| Фильтр сетевой помехоподавляющий ФСПК-40 | Подготовка к работе |
|  | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Проверка работоспособности |
| Устройство защиты объектов информатизации от утечки информации по сети электропитания и линиям заземления "Соната-РС2" | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Настройка базовых параметров. |
|  | Проверка работоспособности |
| Устройство защиты телефонных аппаратов на линиях с аналоговой информацией МП-1А | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Проверка работоспособности |
| Устройство защиты телефонных аппаратов на линиях с цифровой информацией МП-1Ц | Тестирование электроснабжения оборудования |
|  | Проверка работоспособности |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

По окончанию проведения пусконаладочных работ, Исполнитель проводит объектовые специальные исследования.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на выполнение работ по оснащению рабочих мест электрическими розетками выделенной электрической распределительной сети

  - Общие требования.

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ по оснащению рабочих мест электрическими розетками выделенной электрической распределительной сети для ЛВС ОС

    - Выделенная электрическая распределительная сеть (ВЭРС) предназначена для электропитания оборудования, подключаемых к ЛВС ОС.

    - ВЭРС выполнить из расчета 2 электрические розетки, с заземляющим контактом на 1 порт ЛВС ОС.

    - Электропроводка должна быть выполнена с применением кабелей пониженной пожароопасности, не распространяющие горения.

    - Электропроводка должна иметь защиту от перегрузки и токов короткого замыкания автоматическими выключателями, устанавливаемыми в распределительных щитах ВЭРС.

    - Электроснабжение распределительного щита ВЭРС осуществить от ВРУ здания.

    - Соединение групповых проводов производить клеммами в пластиковых распределительных коробках.

    - Монтаж электроустановочных изделий (розеток) выполняется в пластмассовом коробе.

    - Работы проводить в соответствии с техническим решением, согласованным установленным порядком с Получателем. Для разработки технического решения Получатель представляет Исполнителю исходные данные, а именно:

- планы размещения телекоммуникационных розеток ЛВС ОС, нанесенные на архитектурные планы или эскизы с размерами;

- места размещения ВРУ зданий;

- существующие трассы прокладки кабелей (с указанием длины трассы, наличием существующих устройств для прокладки кабелей и резервного места в них, возможность их использования для прокладки кабелей);

    - Состав и объем выполняемых работ по монтажу ВЭРС для ЛВС ОС:

- подготовка кабельных трасс (кабельные шахты, лотки, пластиковые кабельные каналы);

- прокладка электрических кабелей;

- установка распределительных щитов;

- установка автоматических выключателей в распределительных щитах;

- ввод электрических кабелей в распределительные щиты, разделка кабелей и подключение кабелей к автоматическим выключателям;

- установка электрических розеток на рабочих местах;

- маркировка кабельных трасс;

- оформление эксплуатационной документации (схемы распределительных щитов, кабельные журналы и т. д.).

  - Технические требования на выполнение работ по оснащению рабочих мест электрическими розетками выделенной электрической распределительной сети для ЛВС ЗС

    - Выделенная электрическая распределительная сеть (ВЭРС) предназначена для электропитания АРМ, подключаемых к ЛВС ЗС.

    - ВЭРС выполнить из расчета 1 электрическая розетка, с заземляющим контактом на 1 порт ЛВС ЗС.

    - Электропроводка должна быть выполнена с применением кабелей пониженной пожароопасности, не распространяющие горения.

    - Электропроводка должна иметь защиту от перегрузки и токов короткого замыкания автоматическими выключателями, устанавливаемыми в распределительных щитах ВЭРС.

    - Электроснабжение распределительного щита ВЭРС осуществить от ВРУ (ГРЩ) здания.

    - Соединение групповых проводов производить клеммами в пластиковых распределительных коробках.

    - Монтаж электроустановочных изделий (розеток) выполняется в пластмассовом коробе.

    - Работы проводить в соответствии с техническим решением, согласованным установленным порядком с Получателем.

    - Для разработки технических решений Получатель предоставляет Исполнителю установленным порядком исходные данные, а именно:

- планы размещения телекоммуникационных розеток для АРМ ЛВС ЗС, нанесенные на архитектурные планы или эскизы с размерами, с указанием границ контролируемой зоны;

- помещения, предназначенные для размещения оборудования печати;

- места размещения ВРУ зданий;

- существующие трассы прокладки кабелей (с указанием длины трассы, наличием существующих устройств для прокладки кабелей и резервного места в них, возможность их использования для прокладки кабелей);

    - Состав и объем выполняемых работ по монтажу ВЭРС для ЛВС ЗС:

- подготовка кабельных трасс (кабельные шахты, лотки, пластиковые кабельные каналы);

- прокладка электрических кабелей;

- установка распределительных щитов;

- установка автоматических выключателей в распределительных щитах;

- ввод электрических кабелей в распределительные щиты, разделка кабелей и подключение кабелей к автоматическим выключателям;

- установка электрических розеток на рабочих местах;

- маркировка кабельных трасс;

- оформление эксплуатационной документации (схемы распределительных щитов, кабельные журналы и т. д.).

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на производство земляных работ при строительстве ВОЛС XXXпо оснащению объектов Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования.

- Земляные работы следует выполнять в соответствии с Техническим решением (далее – ТР), включая план кабельной трассы и необходимыми разрезами.  В планах и чертежах продольных профилей трассы указываются  все пересечения проектируемой кабельной линии с другими подземными сооружениями независимо от глубины их заложения. Для сложных переходов выполняются специальные чертежи.

- Прокладку кабелей связи в грунте выполнять согласно РД 45.120-2000 «НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ. НТП 112-2000», а также в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи» АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» (М., 1995 г.).

- Примечание: Приведенные ниже требования применяются при условии, если в ТР не определено иное требование, которое является приоритетным.

  - Производство земляных работ при строительстве ВОЛС

    - Прокладка кабелей связи в грунты I-III групп, а также в грунтах IV группы (при условии выполнения двух-трехкратной пропорки грунта) должна производиться бестраншейным способом с применением кабелеукладочной техники. Отступление от этого правила должно быть обосновано в проекте.

    - При разработке траншей и котлованов для прокладки кабелей в скальных грунтах следует использовать буровзрывную технику, однако этот способ работ необходимо применять только в тех случаях, когда исключена возможность применения для этих целей строительной техники, при условии согласования Получателем.

    - В скальных грунтах V группы и выше, а также в грунтах IV группы, разрабатываемых взрывным способом, отбойными молотками или другими высокопроизводительными машинами и механизмами, кабели следует укладывать в траншею с устройством постели и верхнего покрывающего слоя из разрыхленной земли или песчаного грунта толщиной по 10 см каждый. Необходимость устройства постели из привозного песчаного грунта обосновывается проектом.

    - В стесненных условиях и при наличии подземных коммуникаций прокладка кабелей должна производиться в предварительно разработанную траншею.

    - Глубина прокладки оптических кабелей и кабелей с металлическими жилами приведена в «Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» ВСН-116-93.

    - Земляные работы на объекте выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.04.2002, ч. 2 - «Безопасность труда в строительстве», рабочими чертежами, а также СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

    - Разработка грунта в местах пересечения ВОК с другими подземными коммуникациями допускается лишь при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя эксплуатирующей организации и Получателя.

    - При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации, подрядчик должен поставить в известность заказчика и Получателя и принять меры по защите обнаруженных коммуникаций и сооружений от повреждений.

    - До начала разработки траншеи произвести следующую подготовку:

- проверить соответствие подготовительных работ Техническому решению;

- проверить соответствие проекту вынос оси траншей в натуре (шаг реперов, установку разметочных знаков, разметку переходов);

- определить наличие подземных коммуникаций и их обозначение совместно с представителями эксплуатирующей организации.

    - Поперечный профиль и размеры, разрабатываемой траншеи, установлены в зависимости от принятого вида и способа работ, диаметра кабеля или трубопровода.

    - Разработку грунта траншей производить согласно проекту производства работ с соблюдение требований СНиП 3.02.01-87, СНиП 12.03.2001 и СНиП 12.04.2002.

    - В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями необходимо произвести шурфование в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

    - Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами произвести проходками. Число проходок, забоев и их параметры предусмотрены в проекте и технологических картах производства земляных работ для объекта в соответствии с параметрами земляных сооружений (по рабочим чертежам) и с оптимальными рабочими размерами оборудования экскаваторов.

    - При рытье траншеи ручным способом необходимо, чтобы боковые стенки траншеи имели некоторый откос. При прокладке одного-двух кабелей ширину траншеи в верхней части брать равной от 0,3 до 0,45 м по дну и соответственно 0,4-0,5 м по верху траншеи.

    - Траншеи глубиной до 1 м в неосыпающихся грунтах можно рыть без откосов.

    - Перед рытьем траншеи с намеченной трассы удалить посторонние предметы, временные строения, строительный мусор, камни, асфальтовые покрытия, а также произвести планировку местности. Асфальтовое покрытие надрубить зубилами (не ломами) по ширине траншеи. Если мостовая замощена булыжным камнем, разработку его произвести с каждой стороны на 150-200 мм шире траншеи для предотвращения падения в траншею камней, которые могут нанести повреждение работающим или повредить уложенный в траншею кабель.

    - Для свободного прохода рабочих по краю траншеи при разработке грунта выбрасываемую из траншеи землю располагать по одну сторону траншеи на расстоянии не менее 0,3 м от ее края, а асфальт, булыжный камень и другие материалы - по другую сторону на расстоянии 1 м.

    - При рытье траншей необходимо следить, чтобы размеры разрываемого участка (особенно в городах и населенных пунктах) позволяли закончить работы в течение рабочего дня.

    - При производстве работ траншею, проходящую по городским улицам и проездам, оградить на всем протяжении. На ограждениях установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное и вечернее время - специальное освещение. На ограждениях указать название и номер телефона организации, производящей работы. Ограждения установить от оси ближайшего рельса трамвайных путей на расстоянии 0,6 м, а от железнодорожных путей 2-2,5 м. При разрытиях, требующих закрытия проезда, ясно обозначить направление объезда. В местах движения пешеходов траншею перекрыть временными мостиками шириной 1 м из прочных досок с ограждающими перилами высотой 1 м.

    - Участки производства земляных работ в городских условиях оградить рогатками на переносных стойках, а при производственной необходимости или по требованию территориальной администрации - инвентарными щитами или глухим забором. По согласованию с владельцем участка производства работ применить сигнальные пластмассовые ленты.

    - При необходимости производства земляных работ на проезжей части дороги согласовать с местными органами ГИБДД , ВАИ схему ограждения места работы и расстановки дорожных знаков с указанием видов работ и сроков их выполнения. Место производства работ, затрудняющее движение транспорта, оградить днем знаками «тихий ход», а с наступлением темноты и при густом тумане - красным световым сигналом. Световые сигналы установить на концах траншей.

    - Для обеспечения нормального прохода транспорта и пешеходов при разрытии улиц, дорог и проездов над траншеями установить транспортные мосты и пешеходные мостики с перилами.

    - При пересечении автомобильных и железных дорог, проезжей части улиц и трамвайных путей кабели следует прокладывать в асбестоцементных или полиэтиленовых трубах с выводом по обе стороны от подошвы насыпи или полевой бровки на длину не менее 1 м.

    - Место производства работ под трамвайными путями оградить специальными ограждениями и сигналами, устанавливаемыми на расстоянии, предусмотренном правилами по технике безопасности при производстве этих работ.

    - При устройстве переходов в местах с высоким уровнем грунтовых вод и в случае прокладки труб выше границы промерзания должны предусматриваться защитные мероприятия от раздавливания кабеля льдом в соответствии с «Инструкцией по защите кабелей связи от сдавливания льдом в затопляемой кабельной канализации».

    - При пересечении постоянных грунтовых непрофилированных дорог, в том числе съездов с автомобильных дорог, допускается прокладка кабелей в заранее подготовленную траншею без труб, но с покрытием их кирпичом или железобетонными плитами.

    - Местоположение муфт, поворотов, концов труб, проложенных под дорогами, отмечают указателями на стенах ближайших зданий или установкой замерных столбиков. Замерные столбики на прямолинейных участках трассы в загородной зоне устанавливают не далее 250-300 м один от другого.

    - Бронированные оптические кабели прокладываются непосредственно в грунт. Для прокладки в грунте небронированных оптических кабелей в грунт предварительно прокладываются трубы типа Дюра-лайн, Упонор и др., в которые затем затягиваются кабели.

    - Траншеи и котлованы под транспортными мостами закрепить распорами.

    - До начала работ определить места проезда транспорта через трассу и места движения пешеходов, чтобы заранее подготовить необходимое число ограждений, сигнальных знаков и мостиков.

    - Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям, и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель проложить в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом, и т.п. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншею дополнительно расширить с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углубить на 0,3-0,4 м.

    - При наличии на трассе мостов прокладка одного (резервного) кабеля должна осуществляться по мосту. Второй кабель на переходе через водную преграду должен прокладываться oт моста на расстоянии, указанном в Приложении Д РД 45.120-2000.

    - Минимальные расстояния трасс кабельных линий от мостов магистральных автомобильных и железных дорог общегосударственного значения, а также от мостов автомобильных и железных дорог областного, местного и прочего значений должны соответствовать нормам, приведенным в Приложении Д РД 45.120-2000.

    - На судоходных и сплавных реках, независимо от их глубины, а также на несудоходных и несплавных реках глубиной до 3 м от рабочего горизонта воды, кабели связи следует прокладывать с заглублением в дно реки.

    - На водохранилищах и озерах, за пределами судового хода, а также на несудоходных и несплавных реках глубиной более 3 м, при отсутствии особых требований согласовывающих организаций о заглублении кабелей связи, их прокладку следует предусматривать без заглубления в дно. Заглубление кабелей в прибрежной части водоема обязательно с учетом возможного размыва берегов на период срока службы кабеля связи, определенного ГОСТ или ТУ.

    - Через водные преграды со стабильным не изменяющимся руслом (дном), кабели связи с металлическими жилами должны прокладываться в дно на глубину не менее 1 м, а оптические кабели на глубину 1,2 м.

    - Через реки с изменяющимся руслом и особыми гидрогеологическими условиями (горные и предгорные реки, реки с размываемыми берегами) величина заглубления кабеля определяется ТР, при этом прокладка кабелей должна производиться на глубину не менее 0,5 м ниже расчетной отметки возможного размыва дна.

    - При прокладке кабелей через осушительные каналы их заглубление в дно должно составлять не менее 1 м с защитой кабелей от механических повреждений железобетонными плитами. При прокладке кабеля, по согласованию с владельцами, в дно осушительных каналов на глубину 2 м, покрытие его железобетонными плитами не требуется.

    - Через водные преграды шириной до 300 м, глубиной от 0,8 м до 6 м со скоростью течения до 1,5 м/с при плавном рельефе дна (включая подводную береговую часть), сложенного из несвязных грунтов не выше IV группы и незасоренного валунами и топляками, кабели связи следует прокладывать бестраншейным способом при помощи ножевых кабелеукладчиков, с предварительной (двух-трехразовой) пропоркой дна реки, с заглублением до 1,2 м.

    - На кабельных переходах через реки глубиной до 0,8 м с пологими берегами и плотным невязким дном кабели следует предусматривать к прокладке механизированной колонной, так же, как и на всем протяжении трассы. На реках глубиной от 0,8 до 6 м (с учетом толщины слоя илистых отложений) прокладку кабелей следует предусматривать с применением кабелеукладчика с протаскиванием его через водную преграду с помощью тракторной лебедки или колонны тракторов, перебазированных на противоположный берег, и с использованием удлиненных тросов.

    - Через болота глубиной не более 2 м прокладку кабелей связи необходимо производить бестраншейным способом кабелеукладчиком. При этом при глубине болот до 0,8 м кабели следует прокладывать механизированной колонной аналогично тому, как и на всем протяжении трассы, а при глубине от 0,8 до 2,0 м, а также на реках с илистым дном, при его слое не более 0,4 м – с использованием тракторной лебедки или тракторов и удлиненных тросов.

    - На реках с илистым дном при слое ила более 0,4 м прокладка кабеля ножевым кабелеукладчиком не допускается. Разработка траншей может быть выполнена средствами гидромеханизации с применением водолазного труда, экскаваторами и бульдозерами или «насухо», то есть поочередным перекрытием русла и отводом воды. Прокладка кабеля при глубине водной преграды более 0,5 м может производиться со специально оборудованных плавсредств. При этом кабель прокладывается в траншеи вручную с опущенного за борт лотка.

    - На несудоходных реках подводные траншеи в русле при глубине до 0,8 м можно разрабатывать экскаваторами. Прокладка кабеля при глубине водной преграды до 0,5 м производится вручную.

    - Прокладка кабелей ножевыми кабелеукладчиками на переходах вблизи существующих подводных сооружений (кабелей связи, дюкеров, водозаборов) допускается на расстоянии не менее 10 м от них и не ближе 100 м от переходов через водные преграды силовых кабелей.

    - В пойменной части трассы, до места стыка с подъемным кабелем, подводный кабель должен быть углублен до глубины прокладки подземного кабеля. Необходимость большего заглубления определяется ТР в зависимости от условий согласования.

    - Место стыка подводного кабеля с подземным должно быть на расстоянии 50 м от уреза воды в зависимости от рельефа и, по возможности, расположено в незатопляемой части берега.

    - В береговой части перехода должен устанавливаться колодец на тротуаре или газоне. В стесненных условиях допускается размещение колодца или его части под мостовой.

    - При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, расположить со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом оставить запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты.

    - Дно траншеи выровнить и очистить от камней и щебня, а перед раскаткой и прокладкой кабеля в каменистых и скалистых грунтах засыпать слоем песка или разрыхленного грунта толщиной до 10 см. Обустройство подсыпки (подушки) из мелкой земли (песка) без камней произвести по всей протяженности траншеи.

    - В тех случаях, когда необходимо защищать кабели от механических повреждений, от воздействия агрессивных грунтов и блуждающих токов, их необходимо проложить в трубах. Материал труб определен в ТР.

  - Требованию к трубам и трубопроводам, используемым в организации кабельных сетей.

    - Трубы должны удовлетворять следующим требованиям:

- внутренняя поверхность их должна быть гладкой;

- торцы труб с внутренней стороны должны быть скруглены с радиусом не менее 5 мм и не иметь выступов, изломов, заусенцев;

- соединения труб должны быть строго соосны;

- торцы труб в местах входа (выхода) в туннели, каналы должны быть заделаны заподлицо с внутренними поверхностями стен.

    - Трубы уложить с небольшим уклоном не менее 0,2 % (3-4 мм на 1 пог. м трубопровода) для стока конденсата или воды, которая может попасть в трубопровод. В процессе прокладки трубопровода установленную величину уклона контролировать специальной рейкой с отвесом или уклономером.

    - Трубопровод должен быть прямолинейным по горизонтали. Отклонение от прямой линии допускается не более 1 см на 1 м трубы. В отдельных случаях, предусмотренных ТР, и при выявлении неучтенных препятствий допускается некоторое отклонение трассы от прямой линии по плавной кривой из расчета не более 1 см на 1 м длины трубопровода.

    - При образовании труб в блоки расстояние в свету между трубами по вертикали и горизонтали должно быть не менее 10 см. В связи с этим нижние трубы блока уложить на большую глубину с таким расчетом, чтобы верхние трубы блока находились от планировочной отметки на глубине 0,7 м.

    - Для удобства установки соединительных муфт предусмотреть расширения траншеи (котлована). Глубину котлована сделать на 10 см глубже дна траншеи.

    - В случае вынужденного приостановления работ в средней части пролета трубопровода каналы необходимо закрыть временно пробками, а траншею защитить земляными валиками для предохранения от дождевых и талых вод.

    - Перед стыкованием труб внутреннюю и наружную поверхность каналов очистить от загрязнений и концы их свести вплотную. Если при этом будет выявлено расхождение по внутренним и наружным диаметрам из-за недоброкачественной рассортировки, трубу заменить.

    - При соединении асбестоцементных труб применить один из трех способов заделки стыков:

- - с помощью манжеты из листовой стали,

- - с использованием полиэтиленовой муфты,

- - c применением асбестоцементных муфт.

    - Для прочистки каналов следует применять специальные стальные совки, навинчиваемые на конец головной палки.

    - Если прочистка каналов не дает положительных результатов, то этот участок канализации следует вскрыть и отремонтировать. При необходимости выполнить вставки из отрезков новых цельных или разрезанных по вертикали труб.

    - Исправность кабельных каналов трубопровода проверить протаскиванием через каждый канал пробного цилиндра.

    - Проверку кабельного трубопровода произвести перед сдачей его в эксплуатацию. После проверки исправности на все каналы во избежание засорения и проникновения газов на концах проложенного участка установить пластмассовые заглушки. Вместо установки заглушки концы трубы можно запенить монтажной пеной.

  - Транспортировка материалов.

    - Доставку кабеля и материалов (труб, блоков и т. п.) к месту работы произвести до начала работ. При перевозке или перемещении барабанов с кабелем принять меры, предотвращающие повреждение барабана и кабеля.

    - Перед транспортировкой и прокладкой барабаны с кабелем подвергнуть проверке, начиная с внешнего осмотра, проверить целость обшивки барабана, болтов, скрепляющих барабан, заделку концов кабеля и сохранность металлических втулок (у отверстия) на щеках барабана, заводскую маркировку на внешней стороне щеки барабана и паспорт кабеля, заделку концов кабеля. Результаты осмотра оформить актом, который впоследствии приложить к исполнительной документации кабельной линии.

    - Кабели, не прошедшие входного контроля, прокладке не подлежат.

    - Барабаны с кабелем во избежание возможной порчи кабеля не сбрасывать с автомашины, кабельных тележек, транспортеров.

    - В пределах складских площадок перекатку барабанов (на расстояние не более 100 м) выполнить вручную, при этом оба конца кабеля надежно прикрепить к барабану. Барабаны с кабелем перекатить по направлению намотки кабеля, обозначенного стрелкой на барабане.

    - Барабаны с кабелем рекомендуется хранить под навесом. Кабели с пластмассовой изоляцией без наружного покрова в незашитых барабанах хранить на открытом воздухе не хранить. Их следует хранить с герметически запаянными концами. Для предохранения нижней части барабана от возможного затопления во время дождей барабаны установить на деревянные подкладки.

    - Транспортировку, разгрузку и перемещение барабанов с кабелем произвести только в вертикальном положении.

    - При погрузке барабанов, а также при перекатывании их по земле необходимо следить за тем, чтобы направление вращения барабана совпадало с направлением стрелки на щеке барабана.

  - Прокладка кабеля

    - Перед прокладкой кабеля измерить сопротивление изоляции жил, а у кабелей связи измерить сопротивление изоляции и произвести проверку жил на обрыв и сообщение их между собой и с металлической оболочкой.

    - Обнаруженные неисправные жилы вторично проверить, а затем отделить от пучка и перевязать. Составить список всех поврежденных жил с указанием номера пары жил, повива, в котором она находится, и характера повреждения.

    - Все электромонтажные работы по прокладке кабеля в траншее выполнить в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.

    - До начала прокладки кабельных линии полностью закончить строительные работы по сооружению трасс.

    - Протяжку выполнить с соблюдением мер предосторожности, чтобы не повредить оболочку кабеля о грани трубы (грани предварительно скруглить и не иметь острых краёв или заусенцев).

    - При параллельной прокладке нескольких кабелей соблюсти минимальные расстояния, установленные между ними по условиям взаимного допустимого подогрева или возможного повреждения кабелей дугой при коротком замыкании на одном из этих кабелей.

    - При прокладке кабеля полностью исключить прокладку с недопустимыми радиусами изгиба и перекруткой при разматывании вручную петлями.

    - При прокладке кабелей в траншее по всей длине предусмотреть слабину в виде «змейки» для компенсации изменения длины кабелей, вызываемого колебаниями температуры в них во время эксплуатации. Длина кабеля в этом случае составить на 2-3% больше длины траншеи.

    - Около котлованов для муфт при прокладке оставить запасы концов строительных длин кабелей. Запасы кабелей предусмотрены для компенсаторов, предохраняющих соединительные муфты от повреждений при смещении почвы, а также от температурной деформации кабелей.

    - Перед прокладкой кабеля из траншеи удалить камни, мусор и лишние предметы, откачать воду и т. п.. После этого выровнить дно траншеи и сделать подсыпку «постели» из песка или мелкой земли толщиной 100 мм. Одновременно выполнить устройство проходов через стену зданий.

    - Для монтажа кабеля в трубы использовать специальный упругий стальной трос, с помощью которого протягивать кабель через трубы.

    - Чтобы прикрепить трос к кабелю использовать специальный металлический чулок .

    - После протяжки кабеля через трубы провести повторные электроизмерения, замер сопротивления изоляции электрических цепей как между всеми жилами кабеля, так и между каждой жилой и металлической защитной оболочкой кабеля (между каждой жилой провода или кабеля в неметаллической оболочкой и трубой, коробом, лотком, конструкцией), чтобы убедиться, что не повреждена изоляция при прокладке кабеля через трубы. Измерение сопротивления изоляции электропроводок (цепей измерения, управления, питания, сигнализации и т.п.) провести мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.

    - По результатам проверки сопротивления изоляции составить акт.

    - По окончании укладки кабеля траншею произвести проверку соответствия выполнения работ требованиям ТР. Одновременно произвести внешний осмотр состояния кабеля и проверку правильности заделки его концов.

    - До засыпки траншеи грунтом выявить постоянные ориентиры (здания, заборы) и составить исполнительный чертеж трассы проложенных кабельных линий. На исполнительном чертеже зафиксировать места расположения кабельной линии по отношению к постоянным ориентирам на данной местности, пересечения их с дорогами и подземными коммуникациями, отметить участки кабелей, проложенных в трубах или на глубине более 1 м, а также места расположения соединительных и ответвительных муфт. При отсутствии местных постоянных ориентиров (на открытых местах или за чертой города) на кабельной трассе установить железобетонные или металлические вешки-релеры на расстоянии 100-150 м одна от другой на прямолинейных участках трассы, а также на поворотах трассы и у соединительных муфт. На план, кроме трассы проложенного кабеля, нанести другие подземные и надземные сооружения, например пересекающие кабель и идущие параллельно трубы водопровода и газопровода, другие кабели, дороги, кюветы и т. п., расположенные в полосе 20-30 м от кабеля.

    - На проложенных кабелях, а также на всех муфтах и заделках укрепить бирки. На бирках кабелей обозначить напряжение, марку, сечение, номер или наименование кабеля. На бирках муфт и заделок - сечение, дату разделки и фамилию кабельщика.

    - Проложенный в траншее кабель присыпать первым слоем земли, уложить механическую защиту или сигнальную ленту, после чего производителю работ совместно с представителем «Заказчика» произвести осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы, а затем произвести засыпку траншей.

    - Траншею засыпать минеральным грунтом с запасом по высоте на величину осадки.

    - Присыпка кабеля грунтом, содержащим строительный мусор, кирпич, шлак и т. п., не допускается.

    - Засыпку криволинейного участка начать с середины, двигаясь поочередно к его концам.

    - Обратную засыпку пазух и обвалование производить с послойным уплотнением. Контроль качества и методы производства работ принять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

    - В пределах проезжей части улиц, дорог и площадей, имеющих усовершенствованное покрытие, засыпку траншей произвести только песком во избежание осадки покрытия после восстановления.

    - Работы по засыпке траншеи зафиксировать в журнале работ.

    - Вводы линейных кабелей в здания АТС осуществляются через специально оборудованные помещения ввода кабелей, размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении.

    - На станциях малой емкости (до 1000 номеров) для ввода линейных кабелей допускается устройство приямка с вводным шкафом или оборудование ввода с применением изогнутых труб от станционного колодца до помещения кросса.

    - Вводы кабелей следует осуществлять с учетом минимальной их длины внутри зданий, допустимых радиусов изгиба, максимального использования существующих металлоконструкций, а также удобства эксплуатации.

    - Для ввода кабелей в проем фундамент или стены здания АТС следует закладывать вводный блок из асбестоцементных (бетонных) труб с внутренним диаметром каналов 100 мм. Емкость блока определяется ТР в зависимости от числа вводимых кабелей с учетом запасных каналов на развитие (не менее 100 % каналов, занимаемых линейными кабелями по ТР).

    - Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей не допускается.

    - Вводы кабелей должны быть загерметизированы. Требования по герметизации приведены в «Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи», Москва, ССКТБ, 1986 г.

    - Вводный блок на вводе кабелей в помещение должен быть утоплен в фундамент здания и тщательно забетонирован. Бетоном должно заполняться все свободное пространство между отдельными трубами, а также между трубами и фундаментом здания.

    - Вводный блок, как правило, заканчивается станционным кабельным колодцем, размещаемым вблизи здания АТС, но не далее 30 м от него.

    - Нижний ряд труб вводного блока должен быть выше уровня пола помещения ввода кабелей не менее чем на 0,2 м. Вводный коллектор или трубопровод должен иметь уклон в сторону станционного колодца.